# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      锅炉房配套技术改造项目

建设单位(盖章)： 西安利君制药有限责任公司

编制日期：             2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 锅炉房配套技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-610125-04-02-759383 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李程 | 联系方式 | 136*****455 |
| 建设地点 | 陕西省西安市鄠邑区沣京工业园利君生物制药基地内锅炉房 |  |  |
| 地理坐标 | （东经108度38分53.347秒，北纬34度8分0.649秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）天然气锅炉总容量1吨/小时(0.7兆瓦）以上的。 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安市鄠邑区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 63.8 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 15.67 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 利用现有锅炉房（约414m2），无新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）》 审查机关：西安市户县人民政府 审查文件：《关于西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）的批复》（县政发[2012]61号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书》 审查机关：西安市环境保护局鄠邑分局 审查文件：《关于西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书审查意见的函》（鄠环函[2018]02号） |  |  |

| # 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环评相符情况 类别; 主要要求; 本项目情况; 符合性. 《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）》; 规划范围; 东至经8号路，南至纬六号路以南约500米，西至潭峪河为界，北至纬4号路，规划面积为26 km2。; 本项目位于沣五西路利君制药现有锅炉房内进行，位于园区规划内。; 符合. 产业发展规划; 1、主导型产业：先进装备制造产业园；新能源新材料产业园；电子信息产业园；生物医药产业区。 2、辅助型产业：产业综合服务区、整合提高创意产业区、现代物流服务区、城市生活休闲综合服务区、城乡产业统筹示范区; 本项目为利君锅炉房改造项目，属于生物医药产业内企业的辅助设施。; 符合. 《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书》及审查意见; 废气; ①禁止企业自建燃煤锅炉，园区供热依托集中供热站的天然气锅炉。 ②园区污染源尽量全部采用高架源排放等措施，以有效减轻其影响。加强园区企业大气污染源头治理措施监管，保证大气污染源100%达标排放。 ③机械制造企业应采用先进生产工艺、推广使用低毒、低挥发性的有机溶剂，支持非有机溶剂型涂料的生产和使用，减少挥发性有机物排放。对于产生VOC等特征大气污染物的企业，应对企业产生的废气进行处理，防止对周围空气环境产生不良影响。; 园区集中供热设施尚未建成，本项目为厂内集中供热设施技改项目，改造锅炉为燃气锅炉，锅炉烟囱高度为23m，改造前后，锅炉污染物排放均满足标准要求。; 符合. 废水; ①园区应该完善再生水利用设施，工业生产、绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。②各入区企业应根据实际情况建设污水预处理设施，使产生的污水进行预处理达到污水处理厂接纳要求后再排入园区污水处理厂，保证处理效果。规划区内企业污水100%达标排放，100%纳入园区管网。; 本项目锅炉房技改前后，锅炉房废水均排入厂区污水处理站，污水处理站出水满足园区污水处理厂纳污管网要求。; 符合. 噪声; 园区企业选用低噪声设备，并进行减振处理。具体项目实施过程中，应优先选取高效、低噪的先进设备作为首选设备，从声污染产生的根本上采取防治措施，减轻设备噪声对环境的影响。设备安装过程中应采取减振和隔振措施，降低设备噪声和震动源强，设备运行过程及时维护，使设备保持良好的运行状态。; 本项目建设不新增噪声源，根据现有企业整体运行噪声监测结果，厂界噪声满足噪声排放标准要求。; 符合. 固废; 园区应按照循环经济理念设计产业链，固体废物应按“减量化、资源化、无害化”的原则利用和处置。加强固体废物分类管理，防止在储运、处理处置过程中对土壤和地下水造成不利影响。; 本项目锅炉房新增固废主要为更换频率更高的软水制备装置产生的废树脂和药剂包装袋，废树脂直接交更换单位回收利用，废包装袋回收利用。; 符合. 清洁生产; 遵循“清洁生产、源头控制”的理念，入园项目的清洁生产水平应至少达到国内先进水平，并应采取节水新技术、新措施和水资源综合利用措施，减少新鲜水消耗，提高废水回用率。; 企业生产过程中蒸汽全部进入生产环节，无回流，但该部分蒸汽冷凝水作为生产水利用，企业生产用水资源利用率提高。; 符合. 环境监测体系; 建立健全长期稳定的环境监测体系。根据开发区规划功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标的分布等，建立和完善环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。; 本项目按照环境管理要求，委托社会检测公司定期对企业进行监测，其监测频率和要求满足自行监测技术要求。; 符合. |
| --- | --- |
| # 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为锅炉房技术改造项目，与《产业结构调整指导目录（2019年）》比对，未列入鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类；与《外商投资产业指导目录（2017年修订）》对比，未列入禁止类，为允许类项目；与《市场准入负面清单》（2022年版）对比，本项目不属于禁止准入类项目；项目已取得了西安市鄠邑区行政审批服务局出具的外商投资项目备案确认书，项目符合国家和地方产业政策。 2、与相关规划及政策符合性 ①与“三线一单”相符性分析 本项目位于陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣五西路1号企业现有厂区内，经在陕西省“三线一单”数据应用系统比对，项目所在地为重点管控单元（见附图1），项目与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》中附件4西安市生态环境分区管控准入清单进行对比，项目建设符合项目所在重点管控单元准入要求，具体符合性分析见表1-2，项目与准入清单中总体管控要求的符合性分析见表1-3。 表1-2 本项目与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 序号; 市; 区/县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况; 符合性分析. 1; 西安市; 鄠邑区; 重点管控单元; /; 重点管控单元; 7.1 水环境城镇污染重点管控区; 空间布局约束; 1．统筹做好城市、县城及农村污水处理设施建设，继续提升污水处理能力，完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到2025年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到95%。加强雨污管网管理与建设。 2．持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，建立完善黑臭水体污染防治长效机制，定期开展巡查、监测、评估等工作，有效防止水质反弹。 3．严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。 4．全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。实施重点行业企业达标排放限期改造，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 414m2（现有锅炉房面积）; 本项目技改前后，锅炉房废水均经厂区污水处理站处理后，统一排入市政污水管网，最终经鄠邑区第二污水处理厂处理后排放。; 符合. 污染物排放管控; 到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。. 7.2 水环境农业污染重点管控区; 空间布局约束; - 1．加强农业面源污染综合防治。对畜禽养殖场（小区）密集、粪污资源化利用水平较低的区域，鼓励采用“种养结 - 合”模式；地下水易受污染地区要优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物。 - 2．按照分散与集中相结合的原则，优先实施农村生活污水设施及管网建设。 - 3．持续加强城乡结合部村庄、乡镇污水收集管网、污水集中处理设施、垃圾清运、处理设施建设工作，不断提高农村污水和生活垃圾处理率。强化农村服务业污水和垃圾治理力度；全面开展农村黑臭水体摸排整治工作。; 本项目位于沣京工业园现有企业厂区内，废水经厂内污水处理站处理达标后，统一排入市政污水管网，最终经鄠邑区第二污水处理厂处理后排放。; 符合. 污染物排放管控; - 1．到2025年，持续开展化肥农药减量化行动，化肥、农药使用量实现零增长，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，病虫害绿色防控覆盖率达到35%以上，专业化统防统治覆盖率达到40%以上。 - 2．到2025年，农村新型社区基本实现污水全收集全处理。. 7.3 大气环境 受体敏感区; 空间布局约束; - 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 - 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 - 3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。; 本项目为锅炉房技改项目，燃料使用天然气，不涉及钢铁、水泥熟料、平板玻璃以及炼化产能，锅炉排放满足特别排放限值要求; 符合. 污染物排放管控; - 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 - 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 - 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 - 4．积极推进地热供暖技术。. 7.4 大气环境 高排放区; 空间布局约束; - 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 - 2．加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。 - 3．推进5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。 - 4．促进产业集聚和绿色发展转型。; 本项目为锅炉房技术改造项目，不属于上述项目。锅炉房燃烧器更换为高效的低氮燃烧装置，可有效控制氮氧化物的排放。; 符合. 污染物排放管控; - 1．控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 - 2．对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 - 3．以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业 - 转型升级高质量发展。. 7.10 高污染 燃料禁燃区; 空间布局约束; 1．禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 - 2．新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目为锅炉房改造项目，燃料均采用天然气不属于高污染燃料；项目为企业内锅炉房，增加生产负荷，污染物排放量有所增加，但随着园区集中供热配套建成后，该锅炉房将作为备用热源利用，符合园区规划及规划环评要求。. 污染物排放管控; - 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代措施。加强秸秆等生物质禁烧。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。. 资源开发效率; 1．实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。 2．全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术。 - 3．加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。; 本项目为天然气锅炉房改造项目，不涉及煤炭、秸秆等燃料的使用。. 表1-3 本项目与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》总体准入清单符合性分析 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 总体准入清单要求; 空间布局约束; 1．推进秦岭北麓生态环境保护和修复，坚决守护好秦岭生态安全屏障，大力发展高端绿色产业；加大渭河生态环境保护力度， 提升渭河城市核心段两岸生态品质。 2．推动传统产业向绿色转型升级，推进清洁生产，发展环保产业，加快循环经济产业园建设和工业园区绿色化改造。 3．新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 4．严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。; 本项目为锅炉房改造项目，使用天然气清洁能源作为燃料，且园区集中供热设施完成后，将作为备用热源，符合园区规划及规划环评要求。; 符合. 污染排放管控; 1．到 2025 年，全市河湖水质达到准Ⅳ类。 2．到 2025 年，单位国内生产总值二氧化碳排放降低 15%。 3．到 2025 年，空气质量优良天数比例达到 74%，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达到 73%以上。; 本项目废水经厂内污水厂处理达标后排入市政管网；废气经低氮燃烧后由23米烟囱排放，不会降低区域地表水和环境空气质量。; 符合. 环境风险防控; 1．将环境风险纳入常态化管理，推进固体废物、化学物质、重金属、核与辐射等重点领域环境风险防控，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变。 2．渭河流域内化工、印染、电镀、冶金、重金属废矿、危险废物堆放填埋场所等土地使用单位，转让或者改变土地用途时，应当对土壤环境调查评估，编制修复和处置方案，报环境保护行政主管部门批准后实施。; 本项目天然气直接由市政管网供给，不涉及天然气的储存。本次技改不新增管道长度，不新增风险源，现有备案的环境风险应急预案包含锅炉房燃气。; 符合. 资源利用效率要求; 1．到2025年，全市森林覆盖率不低于48.03%。 2．到2025年，单位地区生产总值用水量累计降低2%。 3．到2025年，单位地区生产总值能源消耗累计降低12%。 4．持续实施煤炭消费总量控制，大力推进以电代煤、以气代煤等清洁替代形式；稳步提高天然气消费比例；有序发展新能源。; 本项目燃料使用天然气，不使用煤炭; 符合. 由表1-2和表1-3符合性对比情况，本项目建设符合重点管控单元要求，符合《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》总体准入清单要求。 ②与相关环保政策符合性分析 本项目为天然气锅炉改造项目，其与相关环保规划符合性见下表1-4。 表1-4 与相关环保政策符合性分析 政策; 本项目情况; 符合性. 《陕西省大气污染防治条例》; 第二十八条 城市人民政府应当划定并公布高污染燃料禁燃区。 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石、油气、电或者其他清洁能源。; 本项目技改后，锅炉燃料依然使用天然气，不使用高污染燃料。; 符合. 第二十七条 重点区域设区的市、县（市、区）人民政府应当提高环境准入条件，执行重点行业污染物特别排放限值，制定大气污染限期治理达标规划，按照国家和本省规定的期限，达到大气环境质量标准。; 本项目锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中天然气锅炉标准限值要求。; 符合. 《西安市大气污染防治条例》(2018); 第三十八条 市、区县人民政府和开发区管理委员会应当调整能源结构，落实清洁能源发展政策措施，推进清洁能源基础设施的建设和使用，提高清洁能源供给能力。 推广使用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能等清洁能源，逐步减少煤炭等化石燃料使用量。; 项目中使用的燃料均为天然气，为推广使用燃料。; 符合. 第四十条 市人民政府应当划定并公布高污染燃料禁燃区，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 禁止在本市新建、改建、扩建燃用高污染燃料的建设项目。; 本项目技改后，锅炉燃料依然使用天然气，不使用高污染燃料。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 第三章 贯彻新发展理念，推动绿色低碳发展……第二节调整结构强化领域绿色低碳发展：……提升能源结构清洁低碳水平。……按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。; 本项目技改前后，锅炉燃料均为天然气，不属于燃煤锅炉; 符合. 第五章强化协同控制，改善汾渭平原大气环境……第二节持续推进重点污染源治理…… 强化工业炉窑和锅炉全面管控。……巩固锅炉拆改成效，扎实推进燃煤锅炉淘汰。关中地区巩 固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。陕南、陕北地区 持续推进燃气锅炉低氮改造。; 本项目技改前后，锅炉燃料均为天然气，锅炉采用低氮燃烧技术，污染物排放满足排放标准要求; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 第三章 贯彻新发展理念 推进绿色低碳发展……第二节 推动结构调整，促进高质量发展……优化能源结构，提升能源清洁化水平。改善城市能源消费结构，扩大清洁能源使用范围。严格实施煤炭消费减量替代，实现煤炭消费总量负增长。……持续推进清洁能源替代工程，提高天然气、电力等清洁能源的消费比例，加速能源体系清洁低碳发展进程，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。……城市建成区内禁止新建非清洁能源供热企业，建成区现有供热面积逐步提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。; 项目位于沣京工业园内，锅炉技改前后，燃料均使用天然气。; 符合. 第四章 协同管控 强化大气污染防治 …… 第二节 持续推进大气污染治理：积极开展工业污染治理。深化工业污染治理。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，建立动态工作台账。……加快工业园区基础设施建设，全面提升工业园区发展质量和环保治理水平。强化环保设施建设，提升园区生态环境治理水平。; 本项目技改前后燃气锅炉均采用低氮燃烧技术，污染物排放浓度满足排放标准要求; 符合. 第四章 协同管控 强化大气污染防治 ……第四节 加强噪声污染防治……工业企业噪声防治。加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 本项目技改不新增噪声源，企业现有厂界噪声满足排放标准要求，且项目位于沣京工业园内，周围200m范围内无居民，不存在扰民问题; 符合. 《西安市鄠邑区“十四五”生态环境保护规划》; 第二章发展思路……第二节发展定位：“十四五”期间，郡邑区高质量构建“3233”现代产业体系，做大做强生物医药、装备制造、电子信息等三大产业，培育引导数字经济、新材料等两大新兴产业，转型提升印刷包装、现代农业、文旅产业三大优势产业，积极发展现代商贸、健康养老、检测服务等三大现代服务业。……; 本项目为利君制药的配套锅炉房技改项目; 符合. 第三章主要任务……第一节源头防控，推进绿色发展 一、优化产业结构，发展绿色产业：结合我省“三线一单”编制工作和区域空间生态环境评价成果，加快制定行业准入清单，明确各区域禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录；严控“两高”行业产能。…… 二、 优化能源结构，强化源头管理：大力推进能源结构调整，严格控制煤炭消费总量，加快清洁能源替代利用，推进煤炭清洁利用，提高能源使用效率；实施多污染物协同控制，积极开展集中供热工程，扩大集中供热面积；……; 本项目锅炉房技改工程不新增锅炉装机吨位，仅增加运行时间，燃料使用天然气，在园区集中供热设施进入厂区后，本锅炉作为备用热源; 符合. 第二节强化大气污染防治……一、深化治理工业废气：推进重点行业污染治理升级改造。……应持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。深入推进燃气锅炉低氮排放改造, 加强对生物质锅炉的达标监管，并逐步实施天然气等清洁能源替代。; 项目采用低氮燃烧技术，污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中天然气锅炉标准限值要求; 符合. 第四节加强城区噪声环境改善 一、加强工业噪声防治：强化建设项目环境保护管理的规定，对可能产生环境噪声污染的新建、改建、扩建的建设项目，加强环境噪声污染的防止措施。加强绿化建设，提高绿化覆盖率。在工业区和居住区之间建立绿化隔离带。; 项目不新增噪声源，根据企业现有厂界噪声监测结果，厂界噪声满足标准要求; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》; - 三、重点任务 （一）推动四大结构调整 - 1、能源消费结构调整。到2025年，电能在终端能源消费中的比重提高到27%以上。积极发展非化石能源，关中地区到2025年实现煤炭消费负增长…… - 2、城市供热结构调整。不再新建燃煤集中供热站。…… - 3、产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油能力。…… - 4、交通运输结构调整。……; 本项目技改前后，燃料均使用天然气。; 符合. - （二）开展四大行动…… - 5、散煤治理工程……以城市建成区为重点，向周边具备条件的街道、社区延伸，逐步扩大禁燃区范围。西安市、咸阳市、渭南市依法将平原地区划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用高污染燃料……; 本项目技改前后燃料均为天然气，不属于高污染燃料。. - （三）开展四大行动…… - 10、工业企业深度治理行动。……严把燃烧锅炉准入关口，各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。…… - 11、重污染天气应对行动。…… - 12、夏季臭氧应对行动。…… - 13、面源综合治理行动。强力推进城乡增绿扩容。…… ……; 本项目更换更为高效的燃烧器，提高了天然气燃烧效率。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》; - 四重点任务 - （一）推动结构调整……3、产业发展结构调整。（1）强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求……; 项目建设符合产业规划、产业政策、“三线一单”以及园区规划环评要求。; 符合. - （三）开展专项行动 - 10.工业企业深度治理行动。 ……（3）严把燃煤锅炉准入关口。城市建成区禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。……; 本项目燃气锅炉改造采用更为高效的低氮燃烧器，确保企业在延长工作时间后，锅炉污染物可稳定达标排放。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函[2023]76号）; 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，39个重点行业分别为：长流程联合钢铁、短流程钢铁、铁合金、焦化、石灰窑、铸造、氧化铝、电解铝、碳素、铜冶炼、铅锌冶炼、钼冶炼、再生铜铝铅锌、有色金属压延、水泥、砖瓦窑、陶瓷、耐火材料、玻璃、耐火材料、玻璃钢（纤维增强塑料制品）、防水建筑材料制造、炼油与石油化工、炭黑制造、煤制氮肥、制药、农药制造、涂料制造、油墨制造、纤维素醚、包装印刷、人造板制造、塑料人造革与合成革制造、橡胶制品制造、制鞋、家具制造、汽车整车制造、工程机械整机制造、工业涂装。; 本项目为锅炉房技改项目，对比39个重点行业清单，项目不属于涉气重点行业; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 西安利君生物制药基地项目原计划生产所需蒸汽由园区集中供应，但由于西安沣京工业园原规划的热源提供方陕西煤化沣京新型热能有限公司向沣京工业园集中供汽建设进度滞后，在基地一期、二期工程建成前无法实现供汽需求，因此为解决即将建成投产的西安利君生物制药基地一期、二期工程供热需求，企业拟自建天然气锅炉房，作为企业前期生产热源，同时考虑到园区集中供汽工程建成后，自建锅炉房将作为企业生产基地备用热源，初步设计锅炉房内安装2台10t/h燃气锅炉（1用1备），2019年委托陕西卓成天虹工程咨询有限公司编制完成了《西安利君制药有限责任公司新建两台10t/h天然气蒸汽锅炉项目环境影响报告表》并取得了批复（见附件3）。 西安利君制药有限责任公司在实际建设过程中，基地第三期工程尚未进行建设，考虑到锅炉房后期作为企业备用热源，1台10t/h天然气蒸汽锅炉可满足基地内一期、二期供热需求，且疫情原因，企业生产负荷不足，为节约成本，企业在锅炉房内仅安装了1台10t/h天然气蒸汽锅炉，备用锅炉拟在三期工程建成后安装。 2022年9月，陕西秦山青环保科技有限公司根据锅炉房实际建设情况，编制完成了《西安利君制药有限责任公司新建两台10t/h天然气蒸汽锅炉项目（一期）竣工环境保护验收报告表》，并通过了竣工验收。 根据企业设计生产规模以及环评情况，企业基地一期工程蒸汽需求量为52500t/a，二期工程蒸汽需求量约为17100t/a，则基地内一、二期工程蒸汽需求量约为69600t/a，而基地内一期、二期工程2018年-2022年间因订单不足，日工作时间不足12h，蒸汽消耗量在1.2×104t/a-1.926×104t/a之间，2020年企业办理排污许可证期间，锅炉房污染物排污许可总量申报按实际生产负荷进行了核算，但随着疫情结束，生产负荷逐步释放，现有锅炉房污染物排污许可总量已不能满足设计生产负荷需求，因此为增加锅炉房排污许可总量指标，确保企业满负荷生产需求，锅炉房技改提升工作势在必行。 企业锅炉房内仅安装有1台燃气锅炉，为保证锅炉长时间高效运转，需要对现有锅炉配套设施进行升级改造，因此决定开展锅炉房配套技术改造项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目需执行环境影响评价制度。本项目排污许可总量需要增加，锅炉配套设施需更新、改造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业91-热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中的天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的，应编制环境影响报告表。 二、本项目建设内容 1、基本情况 项目名称：锅炉房配套技术改造项目 建设单位：西安利君制药有限责任公司 建设性质：技术改造 地理位置：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣五西路1号企业现有锅炉房内，项目地理位置见附图2。 四邻关系：本项目中厂区位于西安市鄠邑区沣京工业园利君生物制药基地内，锅炉房北侧为厂内道路，路北为厂区预留发展用地，东北向为GSP库房；东侧为机修间；南侧为绿地，绿地南为厂内35KV变电站；西侧为厂内道路，路西为合成原料药车间，项目在厂区内位置关系图见附图3。 项目所在的利君生物制药基地北侧为在建西余铁路高架桥，高架桥北为农田；东侧为空地以及园区在建高新技术产业孵化基地；南侧为沣五西路，路南为浙甬钢构；西侧为潭滨路，路西为潭峪河，项目所在基地四邻关系见附图3。 劳动定员与工作制度：项目劳动定员全部使用现有职工，不新增工作人员；锅炉房工作制度由原来的年工作300天，每天工作12h（2班倒）调整为年工作330天，每天工作24h（3班倒）。 2、建设内容 本项目仅延长设备工作时间，为确保设备运行稳定，更换锅炉燃烧器和软水制备设备中的除铁器，同时对燃烧器配套控制系统和操作系统进行更新调整（设备不更换，仅需要对操作系统进行更新调整），对锅炉供水系统进行调整，其余供气以及配套的蒸汽管道等设施仅进行维护保养，具体项目组成见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 将现有的1台10t/h 节能高效的燃气锅炉燃烧器更换1套高效燃烧器，并自排烟口引入一条管道，作为高效燃烧器烟气回流管道；锅炉、风机和烟囱（23m高）不变。; 更换锅炉燃烧器，增加烟气回流管道. 辅助工程; 水处理间; 对现有水处理间内的自动钠离子交换器、软水箱、补水泵冷却器等设备进行维修保养，确保稳定可靠运行。软水制备规模15t/h不变。; 利用现有. 更换除铁器，并在新鲜水进入除铁器和出除铁器管道之间设置1条供水旁路，作为除铁器设备故障时的锅炉供水管道，确保锅炉供水稳定。; 更换除铁器，增加锅炉软水供水旁路. 燃烧器控制系统、供水系统; 按照更换后的燃烧器和软水供水系统，对控制系统进行更新调整，使系统与设备一致。; 设备设施不更新，仅调整和更新系统. 供气工程; 利用现有已敷设1000m天然气管道集气配套供气设施，管道为DN100，压力为0.3MPa。; 利用现有. 其他辅助设施; 配电室、控制室和化验室均利用现有，不进行技改。; 利用现有. 公用工程; 供电; 由市政供电，厂区总配电室引入。; 利用现有. 蒸汽输送; 通过现有蒸汽管道供应到全厂用汽设施。; 利用现有. 给排水系统; 给水; 从厂区给水管网接入。; 利用现有. 排水; 排入厂区污水处理站，处理达标后进入园区市政污水管网，最终经鄠邑区第二污水处理厂处理达标后排入新河。; 利用现有. 环保工程; 废气; 燃气锅炉采用清洁能源天然气，采用低氮燃烧技术，烟气经23 m高烟囱排放。; 更换为自循环烟气低氮燃烧器. 废水; 锅炉排污水、软化水制备废水进入厂区污水处理站，处理后排入园区市政污水管网，最终进入鄠邑区第二污水处理厂处理达标后排入新河。; 利用现有. 固废; 软化制备产生的废离子交换树脂厂家回收； 软化药剂废包装袋回收，厂内固废间堆放，定期外售。; 利用现有. 噪声; 项目不新增噪声源，不会改变厂区现有噪声排放情况。; /. 3、现有工程依托可行性 现有锅炉供热规模（7MW）可满足一期、二期工程热负荷（6.15MW）需求，因此本次技改不需要新增锅炉供热规模，依托现有锅炉可满足技改需求。 项目现有软水供应规模为15t/h，可满足锅炉10t/h的供水规模要求。 因此本评价认为项目依托现有工程可行。 4、设备清单 本项目仅将现有锅炉燃烧器更换为1个高效燃烧器和1个除铁器，其他设备均利旧，具体设备清单见表2-2。 表2-2 本项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 蒸汽锅炉; WNS10-1.25-Q; 1; 使用现有. 2; 高效燃烧器; ES800GE; 1; 更换新燃烧器. 3; 节能器; 10T配套; 1; 使用现有. 4; 空气预热器; 10T配套; 1; 使用现有. 5; 锅炉给水泵; CR10-20; 2; 使用现有. 6; 板式换热器; 换热量40KW; 1; 使用现有. 7; 锅炉水软化装置; 产水量15t/h; 1; 使用现有. 8; 除铁器; 产水量15t/h; 1; 更换新除铁器. 9; 除氧水箱; V=7.98m3; 1; 使用现有. 10; 软化水箱; V=10m3; 1; 使用现有. 11; 供水管道; 供水规模30t/h; 1; 新增. - 5、主要原辅材料 - 本项目技改前后原辅材料种类不变，但由于生产时间的变化，其使用量增加，具体原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料; 单位; 现有情况; 技改后; 变化量. 1; 天然气; ×104m3/a; 148.1315; 533.786; +385.6545. 2; 新鲜水; ×104t/a; 2.889; 10.44; +7.551. 3; 工业盐(主要成分为氯化钠、亚硝酸钠); t/a; 11.5; 41.3; +29.8. 6、公用工程 （1）给水工程 本项目新增用水来自厂内供水管道。由于工作人员不增加，其新增用水主要来自锅炉新增蒸汽消耗从而造成的软水消耗量的增加，其具体新增用水情况如下： - 根据建设单位提供的资料，本项目锅炉房无蒸汽冷凝回流系统，因此所供蒸汽全部损耗，项目技改完成后，一、二期达到满负荷生产后，预计蒸汽消耗量约为6.96万吨，根据建设单位现有工程新鲜水和供汽量消耗统计资料，新鲜水消耗量约为蒸汽消耗量的1.5倍，则本项目建成后，锅炉房新鲜水消耗量约为10.44万吨/年，日平均用水量为316.364m3/d；相比基地锅炉房2022年供水量（2.889万吨/年），则项目新增新鲜水用水量为7.551万吨/年，日平均新增用水量为228.818m3/d，技改前后用水均由厂区供水管道引入。 - （2）排水工程 - 本项目新增排水主要为锅炉供汽量增加，从而增加的锅炉排污水和软水制备排水，根据项目用水规模，其排水量主要为锅炉排水和软水制备排水，根据项目用水和蒸汽供应情况，参考现有锅炉房供排水情况（锅炉水浓缩倍数为6），项目锅炉房新增排水量约为3.48万吨，其中纯水制备排水量约为2.32万吨，锅炉排污量约为1.16万吨，日平均排水量为105.455m3/d。项目技改完成后，相比基地锅炉房2022年排水量（0.963万吨/年），新增废水排放量为2.517万吨/年，平均日新增废水排放量为76.273m3/d。 - 具体本项目技改后锅炉房用水与排水情况见表2-4，水平衡图见图2-1。 表2-4 本项目技改后用水与排水情况一览表 输入; 输出. 用水项; 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 排水项; 日排水量 m3/d; 年排水量m3/a. 新增新鲜用水; 316.364 (228.818); 104400 (75510); 蒸汽损耗; 210.909 (152.545); 69600 (50340). 软化水系统排水; 70.303 (50.848); 23200 (16780). 锅炉排污水; 35.152 (25.425); 11600 (8390). 合计; 316.364 (228.818); 104400 (75510); 合计; 316.364 (228.818); 104400 (75510). 注释：（）内数据为技改后锅炉房新增给水量、蒸汽量、排水量。. 图2-1 本项目技改后锅炉房水平衡图 7、平面布局 项目改扩建前后平面布局不进行调整，锅炉房内南部为管理区，北部设备区，其中北部分别为锅炉房和水处理间，其中锅炉房南部为配电室和控制室，水处理间南部为卫生间和化验室，具体锅炉房内平面布局见附图4。 三、本项目技改前后，企业变化情况一览表 1、锅炉房技改前后变化情况 本项目技改前后，设备仅更换燃烧器和除铁器，其他设备不更换，仅进行维护保养，工作时间增加，天然气和新鲜水消耗量增加，具体技改前后变化情况见表2-5。 表2-5 本项目技改前后变化情况一览表 项目; 技改前; 技改后锅炉房; 变化情况. 主要设备; 10t/h蒸汽锅炉; 10t/h蒸汽锅炉; 不变. 燃烧器; 高效燃烧器; 设备更新. 节能器; 节能器; 不变. 空气预热器; 空气预热器; 不变. 锅炉给水泵; 锅炉给水泵; 不变. 板式换热器; 板式换热器; 不变. 循环水泵; 循环水泵; 不变. 除铁器; 除铁器; 设备更新. 除氧水箱; 除氧水箱; 不变. 软化水箱; 软化水箱; 不变. 主要原辅材料消耗量; 天然气; 148.1315×104m3/a; 533.786×104m3/a; 增加385.6545×104/a. 新鲜水; 2.889×104t/a; 10.44×104t/a; 增加7.551×104t/a. 工业盐; 11.5t/a; 41.3t/a; 增加29.8t/a. 劳动定员; 8人; 8人; 不变. 工作制度; 年工作300天，日平均工作12h; 年工作330天，日工作24h; 工作时间延长. 热负荷(年平均); 3.75MW; 6.15MW; 供热负荷增加. 2、基地生产变化情况 根据建设单位提供的资料，2019年-2022年间因订单不足，基地内一期、二期工程实际锅炉房年蒸汽提供量在1.2×104t/a-1.926×104t/a之间，且主要集中在昼间进行生产，夜间生产频率较低（仅在订单集中交付期进行），日平均工作时间不足12h，生产期平均热负荷仅为3.75MW。 根据企业设计生产规模以及环评情况，企业基地一期工程蒸汽需求量为52500t/a，二期工程蒸汽需求量约为17100t/a，三期(未建)蒸汽需求量为31680t/a，则基地内一、二期工程蒸汽需求量约为69600t/a，折算成供热负荷，按照年生产330天，日工作24小时计算，企业一期、二期设计生产热负荷约为6.15MW。 本项目建成后，企业生产规模将达到满负荷生产状况，其污染物排放量将达到满负荷生产污染物排放量，相比目前负荷，污染物排放量有所增加。企业一、二期工程验收，均按照满负荷生产组织的验收，企业排污许可证中生产车间污染物排放总量均按照满负荷生产进行的核算，生产车间污染物排放许可不会超出排污许可证中确定的污染物年排放量和排放浓度。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期产污环节 本项目仅更换燃烧器和除铁器，增加烟气回流管道和进水旁路，其余设备均为维护保养，因此施工期产污环节主要为设备更换、改造环节产生的固废和噪声。 - 运营期工艺流程和产污环节 本项目技改前后，工艺流程和产污环节均不发生变化，具体工艺流程和产污环节如下： 1、工艺流程简述 自厂内供水管道引入的新鲜水经软水系统软化后，出水水质符合《工业锅炉水质》后，进入软水箱暂存。制备好的软水经水泵泵入锅炉，在经过锅炉后，天然气燃烧加热，使之转化为蒸汽，蒸汽通过蒸汽管道输送至厂内生产用热环节。 2、产污环节 根据项目工艺流程，项目产污环节如下： - （1）废气：新增天然气消耗产生的废气，其污染物为颗粒物、SO2和NOX。 （2）废水：锅炉运行时间增加新增的软水消耗产生的锅炉排水和软水制备装置排水，其主要为浓盐水，污染物表现为全盐量和COD。 （3）噪声：本项目不新增设备，噪声源不增加，锅炉房噪声源依然是水泵、锅炉风机噪声。 （4）固废：锅炉供水规模增加，使得软水装置离子交换树脂更换频率增加而新增的废离子交换树脂，工业盐包装袋。 具体工艺流程和产污环节图见表2-6和图2-2。 表2-6 本项目污染物产污环节一览表 序号; 污染类型; 污染源; 污染物; 处置措施; 排放去向. 1; 废气; 锅炉; 颗粒物、SO2、NOX; 经低氮燃烧后，23m高烟囱排放; 排入大气. 2; 废水; 软水处理装置; 全盐量、COD; 经厂内污水站处理后排入园区市政管网，最终经鄠邑区第二污水处理厂处理达标后排入新河. 锅炉排污废水. 3; 固废; 废离子交换树脂; 一般固废; 厂家回收; /. 废工业盐包装此阿里哦; 一般固废; 回收，厂内暂存，定期外售; /. 图2-2 本项目生产工艺流程和产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况主要为现有锅炉房废气、废水和噪声排放情况，具体如下： 一、现有锅炉房基本情况 西安沣京工业园西安利君生物制药基地内现有锅炉房内安装1台10t/h燃气锅炉，配套建设有1套15t/h软化装置，装置采用离子交换树脂处理工艺，燃料自园区市政天然气管道接入，接入管道长度为1000m。 锅炉房劳动定员8人，年工作300天，日工作12h，采用两班倒。 根据建设单位提供的资料，去年消耗天然气量约为148.1315×104m3，锅炉房新鲜水消耗量约为2.889×104t。 二、现有锅炉房环保手续履行情况 2019年委托陕西卓成天虹工程咨询有限公司编制完成了《西安利君制药有限责任公司新建两台10t/h天然气蒸汽锅炉项目环境影响报告表》； 2019年8月5日，西安市生态环境局鄠邑分局以鄠环批复【2019】79号文对项目进行了批复。 在实际建设过程中，因考虑后期园区集中供汽，厂内锅炉将作为备用热源利用，企业仅安装了1台10t/h天然气蒸汽锅炉及配套设施。 2020年11月，取得了排污许可证，证书编号：91610132710172659C001V，无在线监测装置。同时根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》，本项目锅炉房装机容量仅为7MW，不需安装在线监测设施。 2021年12月，委托陕西秦山青环保科技有限公司编制完成了《西安利君制药有限责任公司新建两台10t/h天然气蒸汽锅炉项目（一期）竣工环境保护验收报告表》。 2022年9月，通过了项目竣工环境保护验收，并在公示期完成后进行了备案。 三、现有工程污染物排放情况 本项目现有锅炉房排水经厂内污水处理站处理达标后排入园区污水管网；锅炉房噪声纳入企业全厂噪声监测，具体项目污染物达标情况如下； 1、废气 根据企业最近例行监测结果，本项目现有烟气排放情况见表2-7。 表2-7 锅炉烟气排放情况统计表 例行监测时间; 污染物; 平均排放浓度(mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放标准限值(mg/m3); 达标判定. - 2023年4月 - [高环监字 - (气)2023-HJ-372]; NOX; 46; 0.121; 50; 达标. - 2023年5月 - [高环监字 - (气)2023-HJ-448]; 颗粒物; 1.0ND; 0.002; 10; 达标. SO2; 5; 0.021; 20; 达标. NOX; 43; 0.181; 50; 达标. - 2023年6月 - [高环监字 - (气)2023-HJ-462]; NOX; 36; 0.220; 50; 达标. - 2022年10月（全厂废气和噪声）[浦安检(综)字2210第20号]; 颗粒物; 4.6-9.1; /; 10; 达标. SO2; 3ND; /; 20; 达标. NOX; 31-36; /; 50; 达标. 注释：1、2022年9月因强风使锅炉房烟囱产生安全隐患，为保障安全，企业进行了维修前拆除，仅保留了8m高烟囱，2023年6月下旬，企业重新安装了排气筒，确保排气筒为验收时的23m，在此期间锅炉房例行监测报告中烟囱高度均为8m。 2、锅炉房烟囱编号均由例行监测单位自行进行编号，因此监测报告中编号不一致；本评价中锅炉房烟囱编号按照企业《排污许可证(副本)》中的编号进行。. 由上表可知，现有锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值要求。 - 2、废水 - 本项目现有锅炉房排水经厂内污水处理站处理达标后排入园区污水管网，因此废水排放情况使用最近一期全厂废水排放检测结果，具体见表2-8。 - 表2-8 企业污水达标情况一览表 - 监测时间; - 污染物; - 单位; - 排放浓度; - 排放标准值; - 达标判定. - 2023年5月 - [高环监字 - (水)2023- - HJ-782]; - pH值; - /; - 7.5-7.6; - 6-9; - 达标. - 悬浮物; - mg/L; - 41-42; - 400; - 达标. - 化学需氧量; - mg/L; - 60-71; - 500; - 达标. - 五日生化需氧量; - mg/L; - 19.9-21.5; - 300; - 达标. - 氨氮(以N计); - mg/L; - 1.31-1.73; - 45; - 达标. - 总磷; - mg/L; - 4.52-4.71; - 8; - 达标. - 总氮(以N计); - mg/L; - 48.7-48.8; - 70; - 达标. - 色度; - 倍; - 50; - 64; - 达标. - 总有机碳; - mg/L; - 21.8-25.5; - -; - /. - 急性毒性(相对发光度); - %; - 64.4-69.1; - -; - /. - 急性毒性(氯化汞浓度); - mg/L; - 0.033-0.038; - -; - /. - 本项目锅炉房排水经厂内污水处理站处理后排放，根据例行监测结果，企业污水处理站总排口pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、色度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮等均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限制要求。 3、噪声 根据企业例行监测结果，具体监测结果见表2-9。 表2-9 企业噪声例行监测结果 监测时间; 厂界; 监测时段; 监测结果dB(A); 3类区标准值dB(A); 达标判定. 2022年10月25日[浦安检(综)字2210第20号]; 东厂界; 昼间; 58; 65; 达标. 夜间; 41; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 58; 65; 达标. 夜间; 42; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 43; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 43; 55; 达标. 2023年5月30日[高环监字(噪)2023 -HJ-058]; 东厂界; 昼间; 51.3; 65; 达标. 南厂界; 昼间; 53.2; 65; 达标. 西厂界; 昼间; 53.7; 65; 达标. 北厂界; 昼间; 53.6; 65; 达标. 由上表可以看出，企业厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求。 4、固废处置情况 本项目锅炉房产生的废离子交换树脂委托树脂提供单位定期进行更换，更换完成后，企业直接回收，不在厂内贮存，符合环保要求。 软水制备原料（工业盐）包装材料收集，定期外售，符合环保要求。 工作人员的生活垃圾垃圾桶收集，由厂内环卫人员运至厂区生活区，由园区市政环卫部门统一处置。 5、环境管理情况 （1）例行监测执行情况 本项目废气、废水和噪声例行监测均委托社会检测机构定期进行监测，监测频率分别为：锅炉废气污染物中NOX每月监测1次，颗粒物、二氧化硫每季度检测1次；废水每季度监测1次，噪声每季度监测1次，污染物执行监测频率满足《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017)中燃气锅炉监测频率要求。 （2）环境风险应急预案情况 企业于2022年10月26日，对企业突发环境事件应急预案进行了备案，备案编号为610125-2022-101-L。 四、现有工程污染物排放汇总 本项目现有锅炉房污染物排放情况见表2-10。 表2-10 现有锅炉房污染物排放量一览表 污染类型; 污染物; 排放浓度; 排放量（按最大浓度核算）; 许可排放浓度; 许可排放量. 废气; 废气量; /; 1591.747×104m3; /; /. 颗粒物; 1.0ND-9.1mg/m3; 0.145t/a; 10mg/m3; /. SO2; 3ND-5mg/m3; 0.080t/a; 20mg/m3; /. NOX; 31-46mg/m3; 0.732t/a; 50mg/m3; 0.758t/a. 废水; 废水量; /; 0.963×104t*; /; /. pH; 7.5-7.6; /; 6-9; /. COD; 60-71; 0.684t/a*; 500mg/L; 22.17t/a. BOD5; 19.9-21.5; 0.207t/a*; 300mg/L; /. SS; 41-42; 0.404t/a*; 400mg/L. NH3-N; 1.31-1.73; 0.017t/a*; 45mg/L; 1.54t/a. TP; - 4.52-4.71; 0.045t/a*; 8mg/L; /. TN; - 48.7-48.8; 0.470t/a*; 70mg/L; /. 注释：该部分废水量仅为锅炉房废水量，即锅炉排污水和软水制备排水量。. 五、现有工程存在的环保问题及整改措施 根据本项目现有锅炉废气、废水、噪声均满足现行排放标准要求，固废均采取了妥善处置；锅炉房污染物例行监测项目和频率满足《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）监测频率要求，企业有排污许可证，污染物排放量未超出许可总量；企业环境风险应急预案进行备案，因此本评价认为项目现有锅炉房符合现行环保要求，无与本项目有关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 一、环境空气质量 本评价环境空气中的基本污染物引用陕西省生态环境厅《环保快报》中《2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况》 中西安市鄠邑区2022年1-12月空气质量状况统计表中的数据，具体情况见表3-1。 表3-1 西安市鄠邑区基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 48; 35; 137.14; 不达标. PM10; 年平均浓度; 79; 70; 112.86; 不达标. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均浓度; 26; 40; 65; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1500; 4000; 37.5; 达标. O3; 最大8小时平均浓 度第90百分位数; 187; 160; 116.88; 不达标. 由上述统计结果可以看出，评价区域基本污染物中的PM2.5、PM10的年平均浓度，O3最大8小时平均浓度第90百分位数均超出了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值；SO2、NO2年平均浓度，CO 24小时平均浓度第95百分位数符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值要求。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标，本项目所在的鄠邑区PM2.5、PM10年平均浓度值，O3最大8小时平均浓度第90百分位数均超标，因此本项目所在的鄠邑区为大气环境质量不达标区。 二、声环境质量现状 根据现场调查，企业周围50m范围内无声环境敏感保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》的规定，项目不设置声环境质量监测点。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查情况，项目位于陕西省西安市户县沣京工业园利君生物制药基地内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中环境保护目标调查范围，项目环境保护目标调查如下： - 大气环境：项目用地性质属工业用地，项目用地边界周围500m范围内均为工业园其他生产企业，无居民住宅，因此项目无大气环境保护目标。 - 声环境：项目厂界外50m范围内主要为工业企业，无居民住宅，因此无声环境保护目标。 - 生态环境：本项目位于西安市户县沣京工业园利君生物制药基地内，为产业基地内项目，不需确定生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、运营期天然气锅炉运行产生的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值中天然气锅炉限值要求。 - 2、本项目废水主要为锅炉排水和软水装置排水，污染物主要为全盐量和COD，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求，标准中没有的污染物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准的限值要求。 3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 表3-2 污染物排放标准 类别; 标准名称及级（类别）; 污染因子; 标准值. 废气; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3天然气锅炉标准; 颗粒物; 排放浓度; 10mg/m3. SO2; 排放浓度; 20mg/m3. NOX; 排放浓度; 50mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中二级标准; pH值; 排放浓度; 6-9. 悬浮物; 排放浓度; 400mg/L. 化学需氧量; 排放浓度; 500mg/L. 五日生化需氧量; 排放浓度; 300mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准; 氨氮 （以N计）; 排放浓度; 45mg/L. 总氮; 排放浓度; 8mg/L. 总磷; 排放浓度; 70mg/L. 色度; 排放浓度; 64倍. 噪 声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准; 噪声; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). 固 废; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。. |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间国家对总量控制要求及陕西省十四五生态环境保护规划要求及质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD和NH3-N排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系。本项目现有工程总量控制指标见表3-3。 表3-3 项目涉及总量控制指标一览表 污染类型; 污染物; 现有总量指标 t/a; 现有锅炉房排放量 t/a; 技改后锅炉房排放量 t/a; 新增总量指标; 排放口类型. 废气; NOX; 0.758; 0.734; 2.638; 1.88; 主要排放口. SO2; /; 0.080; 0.287; /. 废水; COD; 22.17（8.530）; 0.684; 2.457; /; 主要排放口. NH3-N; 1.54（0.208）; 0.017; 0.060; /. 注释：()内数据为现有工程实际排放量，废水量按照验收负荷核算给出的数据，即12.014万吨/年。. 最终企业新增总量控制指标，由当地环保主管部门的进行确定。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 由于本项目不新增用地，仅对锅炉燃烧器和除铁器进行更换，自锅炉排气口引一条烟气回流管道，接入燃烧器，在除铁器进水和出水装置增加进水旁路，调整和升级现有燃烧器、软水处理操作体系和控制系统，以及对整体设备的维护保养，无其他施工作业环节，设备安装过程无废气、废水排放，无高噪声源，因此本评价认为，企业仅需要在设备安装过程中加强管理，新设备包装材料以及拆除的废燃烧器回收利用即可，不需采取其他施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 - 1、大气污染物源强核算结果 - 本项目大气污染物主要来自天然气锅炉运行过程，具体本项目各类污染物的排放情况见表4-1。 表4-1 本项目大气污染物排放情况一览表 锅炉耗气量; 项目; 废气量; 颗粒物; SO2; NOX. 750m3/h; 排放浓度mg/m3; 8059.125 m3/h; 9.1; 5; 46. 排放速率kg/h; 0.073; 0.040; 0.371. 533.786×104m3/a; 年排放量t/a; 5735.797×104m3/a; 0.521; 0.287; 2.638. 注释：污染物排放浓度选用例行监测数据中的最大平均值进行计算。. 2、污染物源强核算依据 本项目仅更换锅炉燃烧器，其余供水装置、锅炉和天然气供气管道均利用现有，其新增污染物主要来自生产热负荷增加以及运行时间延长新增天然气燃烧产生的污染物。 根据建设单位提供的资料，企业办公区采暖使用空调，锅炉房全部为生产区供热，在利君制药基地一期、二期工程全部满负荷生产情况下，企业生产热负荷为6.15MW，天然气热值按照36.5MJ/m3核算，在企业满负荷生产情况下，锅炉房全年（年工作330天，锅炉日运行24h）预计消耗天然气533.786×104m3/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)表5基准烟气量取值表中天然气锅炉基准烟气量核算公式： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy——基准烟气量，Nm3/m3； Qnet——气体燃料地位发热量，MJ/m3；本项目取值36.5。 根据上式计算出，天然气基准烟气量为10.7455Nm3/m3天然气，企业场内现有锅炉为10t/h燃气锅炉，天然气最大消耗量为750m3/h，则锅炉小时最大烟气气量为8059.125m3，企业按照现有工程全部满负荷生产后，锅炉房年天然气消耗量为533.786×104m3/a，则废气量为5735.797×104m3/a。污染物排放浓度参照现有锅炉烟气例行监测中污染物平均浓度的最大值进行核算，则项目技改完成后，企业锅炉房大气污染物排放量分别为颗粒物 0.521t/a，SO2 0.287t/a，NOX 2.638t/a。 3、污染防治措施有效性分析 本项目导热油炉燃料使用天然气，更换的新燃烧器为自身再循环燃烧器，该类型燃烧器上自带烟气再循环装置，增加了烟气回流管道，在燃烧过程中，利用助燃空气的压头，自燃烧器上方把部分燃烧后的烟气自锅炉尾端吸回，与助燃空气混合后进入燃烧器，其由于烟气再循环，燃烧烟气的热容量大，燃烧温度降低，从而减少NOX的生成。该低氮燃烧技术目前为国内较为先进的低氮燃烧技术，可有效降低NOX排放浓度，参考现有锅炉烟气例行监测结果，各类污染物浓度均满足DB61/1226-2018《锅炉大气污染物排放标准》表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；同时低氮燃烧技术为HJ 953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，燃气锅炉采用“低氮燃烧技术”属于可行污染防治设施，因此本评价认为项目采用低氮燃烧技术措施可行。 4、环境影响分析 本项目为锅炉房技术改造项目，其大气污染物主要为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫，技改完成后，锅炉烟气中各类污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB 61/1226-2018)中燃气锅炉排放标准限值，因燃料为清洁能源天然气，新增污染物排放量不大，排气筒排出后，再经大气扩散，对周围环境影响较小。 5、排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-2。 表4-2 排放口基本情况及排放标准一览表 排放口基本情况; 排放标准. 类型; 编号及名称; 排放因子; 地理坐标; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 标准名称. 主要排放口; 烟囱DA15 (排污许可证编号); 颗粒物; E 108.648258 N 34.133545; 23; 0.46; 80; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018） 表3燃气锅炉排放浓度限值要求。. SO2. NOX. 6、监测要求 - 本项目为锅炉房配套技术改造项目，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等文件中的相关要求，企业制定监测计划并定期委托有资质的监测单位进行例行监测。本项目运营期废气监测计划表见下表4-3。 表4-3 运营期废气监测计划表 污染源名称; 监测因子; 监测点位置; 监测点数; 监测频次; 执行标准. 锅炉烟囱; 颗粒物 SO2、NOX; 烟囱; 1个; 正常生产时：颗粒物、SO2每季度测一次，NOX每月测一次；; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求。. 非正常工况时：随时监测。. 注释：企业现有例行监测方案中，监测项目和监测频率均已覆盖本项目所需监测项目和频率，可不需要调整例行监测方案。. - 二、水环境影响和保护措施 - 1、水环境影响分析 本项目废水主要为软水装置排水和锅炉排污水，其污染物主要为盐类和COD，由于项目蒸汽不冷凝回流，因此废水量根据现有锅炉房运行情况进行核算，污染物浓度依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“锅炉产排污量核算系数手册”中天然气锅炉工业废水量和化学需氧量核算进行核算出锅炉房排水中，污染物COD浓度约为79.6mg/L，其污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求，且项目锅炉房废水经厂内污水处理站处理后排入市政污水管网，最终经鄠邑区第二污水处理厂处理达标后排入新河，对地表水环境影响小。 2、废水排放口情况 本项目废水经厂内现有污水处理站处理后排入园区市政污水管网，企业现有污水排放口基本情况见下表4-4。 表4-4 污水排放口情况表 排污口编号; 名称; 排放口地理坐标; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 排污口类型. 经度; 纬度. 1#; 污水排放口; 108°38’ 58.38”; 34°8’ 5.20”; pH、COD、BOD5 氨 SS、总磷、总氮; 进入鄠邑区第二污水处理厂。; 连续排放; 综合排放口. 3、废水处理措施可行性分析 本项目废水中污染物主要为全盐类和COD，废水不经处理即可满足排放标准要求，废水经厂内污水处理站处理后，污染物浓度进一步降低；企业厂内污水处理站设计处理规模为600m3/d，企业满负荷生产时，废水规模预计为400m3/d（未考虑锅炉废水），技改后锅炉废水量仅为105.455m3/d，污水处理站富余量可接纳本项目新增废水量，因此本评价认为项目废水处理措施可行。 4、监测要求 - 本项目为锅炉房配套技术改造项目，废水纳入厂区污水处理站，根据《排污单位自行检测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火炉发电及锅炉》（HJ820-2017）规范要求，企业现有制定监测计划满足例行监测要求，可不需要增加频率，具体锅炉房例行监测要求见下表4-5。 表4-5 运营期废水监测计划表 污染源名称; 监测因子; 监测点位置; 监测点数; 监测频次; 执行标准. 废水; PH值、COD、SS、NH3-N; 总排放口; 1; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求. 注释：企业现有例行监测计划中，监测项目和监测频率均已覆盖本项目监测项目和频率，可不需要调整例行监测计划。. - 三、声环境影响及措施 1、影响分析 本项目更换燃烧器和除铁器，其他设备均不更换，锅炉房噪声源主要为风机、水泵，燃烧器噪声级较低，不属于锅炉房主要噪声源，因锅炉吨位不变，燃烧器噪声量变动不大，因此本评价认为项目锅炉房不新增噪声源。 根据现场调查和咨询，在企业例行监测过程中，如果在昼间进行生产，厂界噪声例行监测仅监测昼间噪声结果；如果因订单需求，企业需昼夜间均进行生产时，厂界噪声例行监测昼夜间均进行监测，且昼夜间均生产情况下，其生产线短期处于满负荷生产状况，在此状况下，其厂界噪声例行监测结果可代表企业正常满负荷生产状况下的厂界噪声监测结果。 因此，本次评价选取企业昼间以及昼夜间厂界噪声例行监测结果，尤其是昼夜间均进行监测的厂界噪声监测结果，监测报告显示，企业昼、夜间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准要求，因此本评价认为本次技改完成后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准要求，区域声环境质量不变。 2、监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）规范要求，本项目噪声自行监测方案及有关要求见表4-6。 表4-6 企业噪声自行监测方案一览表 污染源; 监测项目; 监测点位; 监测位置; 监测频次; 控制指标. 厂界噪声; Leq(A); 4个; 厂界外1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准. 注释：企业现有例行监测计划中，监测项目和监测频率均已覆盖本项目监测项目和频率，可不需要调整例行监测计划。. - 四、固体废物影响分析 本次项目不新增劳动定员，因此无新增生活垃圾产生，但因生产负荷的增加，软水制备量增加，其离子交换树脂更换量和再生频率增加，锅炉检修频率增加，因此本项目一般工业固体废物主要为离子交换树脂、废工业盐包装袋，其次为锅炉检修产生的废油手套和废油抹布，该部分固废为危险废物。 1、一般工业固体废物 （1）废离子交换树脂：根据建设单位提供的资料，企业现有锅炉房离子交换树脂每两年更换1次，废离子交换树脂产生量约为0.5t/2a，本次技改完成后，预计每年需要更换1次，其废离子交换树脂产生量增加一倍，约为0.5t/a，废离子交换树脂为一般固废，直接由树脂厂家回收，不在厂区内贮存。 - （2）废包装袋：主要来自树脂再生使用的工业盐，根据企业生产情况，预计新增产生量约为5kg/a，该包装袋为一般固废，企业进行回收，定期外售。 - 2、危险废物 - 本项目危险废物主要为检修频率增加产生的废油手套、废油抹布，该部分危险废物产生量约为20kg/a，均采用桶装收集，放置在厂内危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置。 - 可见项目技改完成后，固废产生量有所增加，但并不增加种类，且采取了妥善处置，基本不会对周围环境产生影响。 - 五、地下水、土壤环境影响及措施 本项目为天然气锅炉改造项目，运营期对土壤的影响主要为厂区废水排放及固废堆放对项目周边土壤产生的影响。项目锅炉房排水水质简单，污染物浓度低，经厂区污水处理站处理达标后排入鄠邑区第二污水处理厂，不直接进入土壤及地表水，对土壤影响轻微。项目锅炉房软水处理间采取了有效的防渗措施，因此本评价认为，项目锅炉房对地下水和土壤影响小。 - 六、环境风险分析 - 1、风险物质和风险源 - 本项目为燃气锅炉房技改工程，涉及的风险物质为天然气。 - 根据工程分析，项目天然气供应工程不变，因此与现有工程对比，风险源为现有供气管道（厂内无储气设施），不新增风险源和风险物质，同时管道不发生变动，其管道内天然气量不发生变动，企业环境风险等级不变，且引入管道为市政管道，长度1000m，内径为DN100，压力仅为0.3MPa，天然气管道内天然气体积约为23.565m3，天然气密度为0.75kg/m3，则管道内最大暂存量约为0.018t/a，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，甲烷临界量为10t，天然气主要成分为甲烷，其最大暂存量不超过临界量，因此不构成重大危险源。 2、风险类型 本项目风险类型为天然气管道泄露，造成天然气泄露，对周围环境空气的影响；遇明火，发生火灾、爆炸事故，对环境空气和人员安全的影响。 3、环境风险影响分析 本项目天然气输气管道发生泄露的情况下，因天然气无毒，且密度比空气轻，泄露的天然气中的轻质成分向上方中扩散，少量的非甲烷总烃，可能会造成泄漏点周围非甲烷总烃超标，给泄漏点周围环境空气造成一定的影响，但影响范围不大，在及时关闭入厂阀门，对泄露天然气喷雾状水抑制燃爆的情况下，对周围环境空气影响不大。 在发生火灾事故的情况下，及时关闭进场阀门，对起火点进行降温的情况下，天然气燃烧产生的废气基本不会对周围环境空气产生二次污染。 4、环境风险防范措施和应急预案 本项目为技改项目，技改后风险物质、风险源均不增加，具体锅炉房供气管道主要风险防范措施如下： （1）环境风险防范措施 a厂内天然气管道设置有警示标志，并附燃气公司的联系电话和报警电话。 b配置有管道检漏和抢修设备，能快速、准确地发现漏点，并能及时地进行处理。 c定期对管理人员须经专业技术培训，并加强职工的日常安全教育和培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度等各项工作制度。 d建立完善的设备管理制度、维修保养制度和完好标准，具体的生产设备应有专人负责、定期维护保养，强化设备的日常维护和定期检查，对设备检验过程中查出的问题应组织力量及时排除。 e配合天然气管理部门定期进行检修和维护。 （2）环境风险事故应急预案 企业《突发环境事件险应急预案》中包含天然气泄露和火灾事故处置，备案编号为610125-2022-101-L。本次评价要求，建设单位应严格按照应急预案中有关要求定期组织人员演练，并按照应急预案中工程程序、人员组织、事故处理的要求进行管理。 （3）安全保障措施及紧急救护 城镇燃气设施抢修，必须严格按照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2001）进行，抢修作业应统一指挥，严明纪律，根据现场情况采取相应安全措施。在抢修现场的抢修人员，应佩戴职责标志。 本项目天然气泄露其影响主要在泄漏点附近，其风险影响小，在严格按照企业环境风险应急预案要求进行管理的情况下，其环境风险水平是可以接受的。 5、建设项目环境风险简单分析内容表 本项目建设项目环境风险简单分析内容表见表4-7。 表4-7 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 锅炉房配套技术改造项目. 建设地点; 陕西省; 西安市; 鄠邑区. 地理坐标; 经度; 108.64816581; 纬度; 34.13353168. 主要风险物质及分布; 天然气，主要位于现有进场天然气管道内。. 环境影响途径及危害后果; 易燃气体，天然气中的主要成分甲烷基本无毒，非甲烷总烃会造成局部空气污染。 天然气密度比空气轻，向上方逸散，不会进入地表水和地下水，不会造成地表水和地下水污染。. 风险防范措施要求; （1）环境风险防范措施 a厂内天然气管道设置有警示标志，并附燃气公司的联系电话和报警电话。 b配置有管道检漏和抢修设备，能快速、准确地发现漏点，并能及时地进行处理。 c定期对管理人员须经专业技术培训，并加强职工的日常安全教育和培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度等各项工作制度。 d建立完善的设备管理制度、维修保养制度和完好标准，具体的生产设备应有专人负责、定期维护保养，强化设备的日常维护和定期检查，对设备检验过程中查出的问题应组织力量及时排除。 e配合天然气管理部门定期进行检修和维护。 （2）环境风险事故应急预案 企业《突发环境事件险应急预案》中包含天然气泄露和火灾事故处置，备案编号为610125-2022-101-L。本次评价要求，建设单位应严格按照应急预案中有关要求定期组织人员演练，并按照应急预案中工程程序、人员组织、事故处理的要求进行管理。 （3）安全保障措施及紧急救护 城镇燃气设施抢修，必须严格按照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2001）进行，抢修作业应统一指挥，严明纪律，根据现场情况采取相应安全措施。在抢修现场的抢修人员，应佩戴职责标志。. 七、环保投资估算 本项目总投资63.8万元，其中环保投资为10万元，占总工程投资的15.67%。 由于本项目仅涉及锅炉房的技术改造，将燃烧器改为高效燃烧器，对其相应配套的控制、管道和操作系统等作相应的改造以满足生态环境保护的要求；以及为适应厂区的生产需求将改造后的锅炉运行时间由12小时延长至24小时，且均在原有锅炉房及其配套设施的基础上进行，不新增建筑面积，无环保工程投资；其环保投资主要为环境影响评价、竣工环保验收等其他费用，该部分费用投资约为10万元，因此本项目环保投资为10万元。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟囱（DA15） | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧+23m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018） 表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 厂区总排口 | 全盐量、COD | 经厂区污水处理站处理后排入市政管网至鄠邑区第二污水处理厂 | GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准 |
| 声环境 | /（无新增噪声源） | 噪声 | 加强运行管理和设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目不新增工作人员，生活垃圾不新增。 软水处理产生的废离子交换树脂，定期更换后由厂家回收。 废工业盐包装袋回收利用。 废油手套、废油抹布桶装收集，现有危险废物暂存间暂存，交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 企业应严格按照现有的锅炉房各项安全、环保管理制度，加强日常监督检查。 对火灾点配对的消防器材，并定期检查，确保消防器材能随时使用。 严格按照企业已备案《突发环境事件险应急预案》中有关锅炉房环境风险防范和应急处置进行管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理机构职责 企业安全科应增强工作人员环保意识，按技改后项目完善企业环保档案、台账和管理制度进行记录和管理，确保档案齐全、台账记录完善，健全管理制度； 2、环境监测制度 企业应按照现行例行监测频率对锅炉房进行监测，并在本项目验收完成后，及时调整监测时间。 3、排污许可证申报制度 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目为名录中的“五十一、通用工序109锅炉”，本项目属名录中实施登记管理的行业。本项目应依照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》、《排污许可管理条例》的要求，在本次技改完成后，及时进行排污许可证的更换，在未更换排污许可证前，不得超许可排放污染物。 4、“三同时”竣工验收 “三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目位于陕西省西安市鄠邑区沣京工业园利君生物制药基地现有锅炉房内，符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”和园区规划。建设单位在严格执行环保法规，项目技改完成后，在按照环评提出的采取污染防治措施进行治理后，项目运营期废水、废气、噪声均可达标排放，对周围环境影响小，不会改变当地的环境功能区划，项目不新增风险源，环境风险小且可以接受。因此，从环境保护角度分析，本项目建设环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 ×104m3/a | 1591.747 | / | / | 5735.797 | 1591.747 | 5735.797 | +4144.05 |
|  | 颗粒物 t/a | 0.145 | / | / | 0.522 | 0.145 | 0.522 | +0.377 |
|  | SO2 t/a | 0.080 | / | / | 0.287 | 0.080 | 0.287 | +0.207 |
|  | NOX t/a | 0.732 | 0.758 | / | 2.638 | 0.732 | 2.638 | +1.906 |
| 废水 | 废水量×104m3/a | 12.014 | / | / | 3.46 | 0.963 | 14.511 | +2.497 |
|  | COD t/a | 8.530 | 22.17 | / | 2.457 | 0.684 | 10.303 | +1.773 |
|  | BOD5 t/a | 2.583 | / | / | 0.744 | 0.207 | 3.12 | +0.537 |
|  | NH3-N t/a | 0.208 | 1.54 | / | 0.060 | 0.017 | 0.251 | +0.043 |
|  | TP t/a | 0.566 | / | / | 0.163 | 0.045 | 0.684 | +0.118 |
|  | TN t/a | 5.863 | / | / | 1.688 | 0.470 | 7.081 | +1.218 |
| 一般固废 | 废离子交换树脂t/a | 0.25 | / | / | 0.5 | 0.25 | 0.5 | +0.25 |
|  | 废工业盐包装袋t/a | 0.002 | / | / | 0.005 | 0.002 | 0.005 | +0.003 |
| 危险废物 | 废油手套、油抹布t/a | 0.01 | / | / | 0.02 | 0.01 | 0.02 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①