建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   鄠邑区祖庵街道等4个镇街污水治理工程        
建设单位（盖章）：       西安市鄠邑区水务局           
编  制  日  期：            2023年02月                

 中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鄠邑区祖庵街道等4个镇街污水治理工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	赵锦平
	联系方式
	137*****555

	建设地点
	祖庵街道污水处理站：陕西省（自治区）西安市鄠邑县（区）祖庵（街道）神白路；

渭丰街道污水处理站：陕西省（自治区）西安市鄠邑县（区）渭丰（街道）渭机路

	地理坐标
	祖庵街道污水处理站：E 108 度 29 分 11.349秒，N 34 度 6 分 55.479 秒；

渭丰街道污水处理站：E 108 度 35 分 56.252秒，N 34 度 12 分 39.171 秒

	国民经济

行业类别
	D4620污水处理及其再生利用
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业95污水处理及其再生利用

	建设性质
	(新建

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	西安市鄠邑区行政审批服务局
	项目审批（核准/

备案）文号
	鄠行审发〔2022〕139号

	总投资（万元）
	祖庵污水处理站：2281.66万元

渭丰污水处理站：3316.28万元
	环保投资（万元）
	祖庵污水处理站：

2281.66万元

渭丰污水处理站：

3316.28万元

	环保投资占比（%）
	祖庵污水处理站：100%

渭丰污水处理站：100%
	施工工期
	祖庵污水处理站：4个月

渭丰污水处理站：6个月

	是否开工建设
	(否

(是：     
	用地面积（m2）
	祖庵街道污水处理站：3738m2
渭丰街道污水处理站：977.3m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》表1专项评价设置原则表，项目属于“地表水新增废水直排的污水集中处理厂”，需设置地表水专项评价，因此，项目设置《地表水环境影响评价专章》。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、与《本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-1。

表1-1  本项目与“三线一单”符合性分析表

因素

符合性分析

生态保护红线

根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）及西安市生态环境管控单元分布示意图（见附图6）可知，项目所在地属于西安市生态环境管控单元重点管控单元，在加强废气、废水等方面防治措施的情况下对环境影响较小。此外项目所在地不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目建设地点位于鄠邑区祖庵镇和渭丰镇，区域空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，甘河、涝河地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。项目产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，环境风险可控制在安全范围内。因此，本项目对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关要求。

资源利用上线

项目用水来源于市政自来水管网，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。

生态环境准入清单

对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入；对照关于印发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（陕发改规划[2018]213号），项目所在区域不在负面清单涉及区域之内。因此，项目未列入环境准入负面清单。
《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知

各类生态环境敏感区对照分析：项目位于西安市鄠邑区，厂区周边无各类保护地、饮用水水源保护区等生态环境敏感区。

环境管控单元对照分析：项目位于西安市鄠邑区，对照西安市生态环境空管控单元图，项目地属于重点管控单元。

未纳入环境管控单元的要素分区对照分析：本项目位于西安市鄠邑区，不涉及西安市土壤环境风险管控区、高污染燃料禁燃区、江河湖库岸线管控区等其他要素分区范围内。

其他对照分析：本项目污水处理及再生利用，不涉及矿产资源开发、线性工程等规划或建设项目，故无需开展其他对照分析。

根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）、《西安市人民政府关于印发西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目所在区域属于重点管控单元区。

一图：本项目与西安市环境管控单元分布示意图见附图6。

一表：项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单见表1-2。
一说明：本项目为污水处理，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目；不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目；项目运营期将落实各项污染防治措施，保证项目废气、废水、噪声、固体废物长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受。项目建设严格按照陕西省、西安市生态环境总体准入清单总体要求、生态保护红线等各项规定。项目符合管控方案的相关要求。

表1-2 项目与《西安市人民政府关于印发西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）准入清单要求符合性分析表

西安市生态环境总体准入清单

适用范围

管控维度

管控要求

本项目

符合性

总体要求

空间布局约束

3．新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

4．严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。

本项目为污水处理，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目；不属于“两高”项目。

符合

资源利用效率要求

持续实施煤炭消费总量控制，大力推进以电代煤、以气代煤等清洁替代形式；稳步提高天然气消费比例；有序发展新能源。

项目运营中以电作为能源。

符合

西安市生态环境分区管控准入清单

序号

管控单元分类

单元要素属性

管控要求

本项目

符合性

1

重点管控区

7.1水环境城镇污染重点管控区

空间布局约束

严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。

本项目不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。运营过程中废水排放严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。

符合

7.3大气环境受体敏感区

空间约束要求

1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。

2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。

本项目不属于严禁新增产能的行业。
符合

污染物排放管控

1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。

2．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。

项目运营期将落实各项污染防治措施，确保项目废气、废水、噪声、固体废物长期稳定达标排放或妥善处置。
符合

2、本项目与环境保护相关政策相符性分析见下表

表1-3    相关政策符合性分析
相关政策

规划内容

本项目情况

符合性

陕西省“十四五”环境保护规划

到2025年，秦岭、黄河流域等生态环境得到有效保护，全省生态环境质量持续改善。空气质量全面改善，基本消除重污染天气，关中地区大气污染治理取得明显成效。水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，消除国控劣V类断面，基本消除县级及以上城市黑臭水体。土壤安全利用水平持续提升。主要污染物排放总量持续减少。生态系统质量和稳定性稳步提升，环境安全得到有效保障，现代环境治理体系加快形成，城乡人居环境明显改善，生产生活方式绿色转型成效显著，国土空间开发保护格局得到优化，绿色低碳发展加快推进，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，碳排放强度持续降低，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成，生态文明建设实现新进步，美丽陕西建设取得明显进展。

项目为污水治理工程，分别收集处理祖庵和渭丰街道农村生活污水，改善人居环境。

符合

加快推进农村生活污水治理。推进农村生活污水治理统一规划、统一建设、统一运行和统一管理，鼓励农村生活污水依托就近园区或重点企业的生活污水处理设施进行处理及综合利用。优先治理水源保护区、黑臭水体集中区域、乡镇政府所在地、中心村、城乡接合部、旅游风景区等六类村庄生活污水问题，因地制宜选取污水处理与资源化利用模式。加强农村生活污水治理与改厕治理衔接，积极推进农村厕所粪污无害处理和资源化利用。到2025年，全省农村生活污水治理率达到40%以上。

项目为污水治理工程，分别收集处理祖庵和渭丰街道农村生活污水。

符合

《陕西省人民政府关于加快全省改善农村人居环境工作的意见》(陕政发[2016]18号)

实施农村生活污水治理工程和农村卫生改厕工程。县城和镇周边的村庄污水纳入城镇污水处理体系，离城镇较远且人口较多的村庄，建设村级污水集中处理设施，人口较少的村庄可建设户用污水处理设施。

祖庵街道和渭丰街道距离城市污水处理厂较远，因此分别建设污水集中处理设施，收集处理居民生活污水是很有必要的。

符合

《西安市改善农村人居环境工作实施方案》

实施农村生活污水处理工程。推广低成本、低能耗、少维护、高效率的污水处理技术，制定出台符合实际、切实可行的农村污水处理方案，分类实施农村生活污水处理。到2020年，60%以上的行政村污水得到有效处理，建成1个全国农村生活污水治理示范区县、3个省级农村生活污水治理示范区县。

项目采用多级A/O生化处理工艺，该工艺广泛用于农村生活污水处理。且工艺采用自动化控制系统，大大降低了运维成本。

符合

《陕西省水污染防治工作方案》

强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造，达到相应排放标准或再生利用要求。黄河流域城镇污水处理设施执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》。

项目为污水处理站及配套管网工程，收集处理鄠邑区祖庵和渭丰街道农村生活污水。出水水质执行《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案(2018-2020年)》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表1中A标准

符合

《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》

集中治理农业环境突出问题严格工业和城镇污染处理、达标排放，建立监测体系，强化经常性执法监管制度建设，推动环境监测、执法向农村延伸，严禁未经达标处理的城镇污水和其他污染物进入农业农村。

项目属于农村生活污水治理项目，提升村容村貌，提升农村人居环境质量。

符合

第二十章持续改善农村人居环境以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量

《西安市人民政府办公厅关于印发西安市蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》

(市政办发〔2022〕18号)

（三）提升污水收集、处理能力和水平。按照《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018），加快城镇污水处理厂提标改造，2022年底，完成全市所有县级及以上城镇生活污水处理厂提标改造。在污水处理厂出水口因地制宜建设人工湿地，有效降低污染浓度，提升入河污水水质。加强城镇污水处理厂污泥处置全过程管理，城市污泥无害化处置率达到90%以上。逐步压减污泥填埋规模，积极推进污泥资源化利用。（市水务局牵头，各区县政府，西咸新区、各开发区管委会落实）

项目属于农村生活污水治理项目，废水排放满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018），

废水处理产生的污泥排至污泥池，定期运至西安市第一污水处理厂处理。
符合

推动城镇生活污水收集处理设施“厂网一体化”，保障污水收集处理设施的系统性和完整性，加快完成全市城区污水处理厂和污水管网的统一规划和建设布局，统筹优化污水处理设施布局和规模。加快建设和完善城中村、老旧城区、城乡接合部、建制镇生活污水收集管网，推进城镇污水管网全覆盖，提高城镇生活污水集中收集效能。开展城市污水管网排查，建立问题清单，全面整治城市建成区污水管网错漏混接问题。加强排水管网运行管理，严厉查处排水管网私接、乱接等违法行为。（市住建局、市城管局、市水务局按职责分工负责，西安水务集团、各区县政府，西咸新区、各开发区管委会落实）

项目属于农村生活污水治理项目，主要建设污水处理站和污水管网。
符合
（七）推进农业农村污染治理。加快开展农村生活污水治理，确保年底完成行政村污水治理任务。持续推进农药化肥减量增效、畜禽粪污资源化利用等，推广测土配方施肥、统防统治、种养结合等技术模式，稳步提升农药化肥利用率和畜禽粪污资源化利用率。（市农业农村局、市生态环境局牵头，相关区县政府，西咸新区管委会，相关开发区管委会落实）

项目为污水处理，项目的建设可推进农村污水治理，改善农村环境。

符合

《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》

(陕政办发〔2022〕8号)

22. 推进建筑施工扬尘精细化管控。到2022年底，城镇新建建筑中绿色建筑占比提升到60%、装配式建筑占比达到24%。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。加强施工扬尘监管执法，对问题严重的施工单位依法依规实施联合惩戒。〔省住房城乡建设厅牵头，省公安厅参与，各市（区）政府落实〕

23. 强化道路扬尘管控。推进吸尘式机械化清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡接合部、工地、物料堆场、渣土消纳场出入口等重要路段冲洗保洁力度。加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行道路扬尘全过程监督。加强城市及周边道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对柴油货车临时停车场有条件的实施路面硬化。关中地区长距离的城市道路、市政、水利等线性工程进行分段施工。〔省住房城乡建设厅、省交通运输厅牵头，各市（区）政府落实〕

本环评报告提出施工期落实“六个百分之百”要求防治措施，材料运输车辆密闭，以减少施工扬尘、运输扬尘的产生。

严格渣土车扬尘管理，车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别等手段，实行道路扬尘全过程监督。

符合
提升污水处理能力和水平。按照《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018），加快城镇污水处理厂提标改造，2022年底，完成县级及以上城镇生活污水处理厂提标改造。在黄河流域新改扩建城镇污水处理厂20座、新增日处理能力30万吨。同时，开展城市污水管网排查，建立问题清单，全面整治城市建成区污水管网错漏混接问题。在污水处理厂出水口因地制宜建设人工湿地，有效降低污染浓度，提升入河污水水质。加强城镇污水处理厂污泥处置全过程管理，城市污泥无害化处置率达到90%以上。有条件的城市，逐步压减污泥填埋规模，积极推进污泥资源化利用。〔省发展改革委、省住房城乡建设厅、省生态环境厅等牵头，各市（区）政府落实〕

项目属于农村生活污水治理项目，废水排放满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018），

废水处理产生的污泥排至污泥池，定期运至西安市第一污水处理厂处理。
符合

《西安市鄠邑区人民政府关于涝河等八条河流管理与保护范围的公告》

有堤防的河道：其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区，以及两岸堤防、护堤地。

涝河管理范围：平原段有堤防及有规划段河道，护堤地为堤外坡脚(规划)线起向外30m为界(临近公路段以临河侧路基为界)；山区临公路段一侧以公路内边沿为界，其余以设计洪水位(10年一遇)为界；天桥湖作为涝河平原防洪体系的组成部分同步划界。

涝河保护范围：平原段河道保护范围为管理范围线向外延伸20m；山区段河道保护范围为管理范围边界向外延伸10m（由进山公路侧延伸至公路外边沿）。

甘河管理范围：平原段为有堤防(规划)的河道护堤地为堤外坡脚(规划)线起向外15m为界(临近公路段以临河侧路基为界)；山区段临公路段一侧以公路内边沿为界，其余河段，以设计洪水位(10年一遇)为界。

甘河保护范围：平原段有堤防河道，保护范围为管理范围边界向外延伸10m；山内段无堤防的河道，保护范围从管理范围边界向外延伸10m(由进山公路侧至公路延伸至公路外边沿)。
渭丰污水处理站位于渭北村向北约300m渭机路与村路十字西北角处，所在地的涝河为平原段且有堤防，护堤地以临河侧路基为界，因此，渭丰污水处理站不在涝河管理范围内。

祖庵污水处理站位于现有污水处理站旧址，与受纳水体甘河仅一路之隔。所在地的甘河为平原段且有堤防，护堤地以临河侧路基为界，因此，祖庵污水处理站不在甘河管理范围内。

符合
《城市污水处理及污染防治技术政策》(城建〔2000〕124号)

设市城市和重点流域及水资源保护区的建制镇，必须建设二级污水处理设施。

本工程污水处理采用多级A/O生化处理工艺，出水水质执行《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案(2018-2020年)》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表1中A标准
符合

城市污水处理设施建设，应采用成熟可靠的技术。根据污水处理设施的建设规模和对污染物排放控制的特殊要求，可积极稳妥地选用污水处理新技术。城市污水处理设施出水应达到国家或地方规定的水污染物排放控制的要求。对城市污水处理设施出水水质有特殊要求的，须进行深度处理。

符合

日处理能力在10万立方米以下的污水处理设施，可选用氧化沟法、SBR法、水解好氧法、AB法和生物滤池法等技术，也可选用常规活性污泥法。

祖庵污水处理站和渭丰处理站设计处理能力均小于10万m3/d，采用“预处理+厌氧+两级A/O+MBR+次氯酸钠消毒+出水计量槽+达标排放”工艺。

符合

城市污水处理产生的污泥，应采用厌氧、好氧和堆肥等方法进行稳定化处理。也可采用卫生填埋方法予以妥善处置。

污水处理站产生的污泥浓缩后运至西安市第一污水处理厂处理（详见附件8）。

符合

城市污水处理厂经过稳定化处理后的污泥，用于农田时不得含有超标的重金属和其它有毒有害物质。卫生填埋处置时严格防治污染地下水。

符合

在环境卫生条件有特殊要求的地区，应防治恶臭污染。

项目采用全过程除臭系统处理恶臭。

符合

城市污水处理设施的机械设备应采用有效的噪声防治措施，并符合有关噪声控制要求。

项目选用低噪声设备，地下室内放置；泵类安装减振垫、管道安装弹性支撑，风机采用消声措施。

符合

《陕西省人民政府关于公布陕西省重要湿地名录的通告》(陕政发〔2008〕34号)

鄠邑区涝峪河湿地：从户县天桥乡东岳庙到大王镇沿涝峪河至涝峪河与渭河交汇处。包括河流中的河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。
渭丰污水处理站场地边界距离涝河堤外坡脚线1.37km，不在河道两岸1km范围内的人工湿地内；项目所在地及周边均为工业企业及农田，不涉及天然湿地以及国家重点保护野生动物栖息和野生植物集中分布的人工湿地，也不属于常年或者季节性积水地带、水域，且项目用地属于建设用地，因此项目不涉及涝峪河湿地。（详见附图7）
符合

《陕西省湿地保护条例》
湿地指具有一定面积和重要生态功能的常年或季节性的沼泽。

湿地分为天然湿地及国家重点保护野生动物栖息和野生植物集中分布的人工湿地。
《西安市湿地保护条例》(2020.11.24)
湿地是指天然或者人工形成的，适宜野生生物生长、具有重要生态功能，并纳入湿地名录的常年或者季节性积水地带、水域。
《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》

第七章 加强环境污染系统治理

坚持精准治污、科学治污、依法治污，保持力度、延伸深度、拓宽广度，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，统筹推进农业面源污染、工业污染、城乡生活污染防治，促进生态环境持续改善。

第一节 打好碧水保卫战

统筹水资源、水环境、水生态治理，坚持“一河一策”、“一湖一策”，以渭河、泾河、无定河、延河、北洛河、窟野河、石川河等为重点开展协同治理，全面提升黄河流域地表水水质。调整产业结构，继续淘汰严重污染水体的落后产能，推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口排查整治。严格落实排污许可制度，严禁工业废水未经处理或未有效处理直排，严厉打击偷排直排行为。加强污水处理设施建设，完善城镇污水收集配套管网和村庄排水管网设施，加大黑臭水体治理力度，逐步消除黑臭水体。支持创建污水资源化利用示范城市。依法取缔饮用水水源保护区内的违法建设项目和排污口，保障城镇饮用水水质安全。开展“双源”地下水生态环境状况调查评估，实施重要地下水污染场地修复试点，确保地下水环境质量保持稳定。推进城镇污水处理厂下游因地制宜建设人工湿地，强化生活污水治理。做好“厕所革命”与农村生活污水治理的衔接，推动适度规模治理和专业化管理维护。加强灌溉渠道排污边界管控建设。实施重点行业清洁化改造，强化工业集聚区污水集中处理，持续控制工业污染。加快配套污泥处理处置基础设施建设，加强污泥处理处置全过程监管，严肃查处乱排乱倒行为。

本项目主要建设污水处理站和修建收集、排水管网，在建设污水处理设施的同时完善了城镇污水收集配套管网和村庄排水管网设施，在一定程度上可以改善渭河支流（涝河、甘河）水质。

符合

第九章 构建区域城乡发展新格局

充分发挥区域比较优势，破除资源要素跨地区跨领域流动障碍，推动城市群、都市圈一体化发展，推进县城城镇化补短板强弱项，全面实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，构建特色鲜明、协同联动、有机互促的发展格局

第四节 建设生态宜居美丽乡村

全面实施乡村振兴战略，有序推进乡村建设行动，加大农村人居环境整治力度，科学推进乡村规划布局，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展“十县百镇千村”乡村振兴试点，分类推进乡村振兴先行区、重点区、攻坚区建设，努力实现农业农村现代化。推动乡村综合服务和基础设施提档升级，推进数字乡村建设，加快实现行政村光纤全覆盖，弥合城乡数字鸿沟。促进农村一二三产业融合发展，加快实施电子商务进农村综合示范县建设，支持发展乡村休闲旅游业、农牧业。加强乡村人力资源开发，选拔高校毕业生到基层工作，建好建强乡村教师队伍。推进健康乡村建设，加强农村社会保障体系建设。深入开展农村人居环境整治，完善农村污水处理设施，推广农村生活垃圾“户分类、村收集、镇转运、县（镇）处理”模式，加强公共空间和庭院环境整治，实施农村危房改造，增强村民环境与健康意识，健全农村人居环境建设和管护长效机制，打造山清水秀、宜业宜游的美丽宜居乡村。

污水处理站的建设，可以很好的改善农村人居环境，增强村民环境与健康意识，健全农村人居环境建设和管护长效机制，打造山清水秀、宜业宜游的美丽宜居乡村。
符合

《湿地保护法》

第二十八条 禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物

项目为污水处理，将管网收集后的生活污水处理达标后排入地表水体。

符合

《陕西省农村人居环境整治提升五年行动方案》（2021-2025年）

（三）行动目标到2025年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。农村卫生厕所普及率稳步提高，厕所粪污基本得到有效处理；农村生活污水治理率不断提升，乱倒乱排得到管控；农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量；农村人居环境治理水平显著提升，长效管护机制基本建立。东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，全面提升农村人居环境基础设施建设水平，农村卫生厕所基本普及，农村生活污水治理率明显提升，农村生活垃圾基本实现无害化处理并推动分类处理试点示范，长效管护机制全面建立。中西部有较好基础、基本具备条件的地区，农村人居环境基础设施持续完善，农村户用厕所愿改尽改，农村生活污水治理率有效提升，农村生活垃圾收运处置体系基本实现全覆盖，长效管护机制基本建立。地处偏远、经济欠发达的地区，农村人居环境基础设施明显改善，农村卫生厕所普及率逐步提高，农村生活污水垃圾治理水平有新提升，村容村貌持续改善。

项目为污水处理站和管网建设，建成后将提升农村人居环境治理水平。
符合

3、选址符合性分析

（1）用地性质相符性

根据西安市自然资源和规划局鄠邑分局关于祖庵、甘河、渭丰街道污水治理工程项目的规划审查意见（具体见附件3），祖庵污水站所在地规划为限制建设区（一般农地区），涉及耕地2.965亩。渭丰污水处理站所在地规划为限制建设区，涉及占用基本农田0.117亩。按照市资源规划局《关于落实稳经济要求强化资源规划保障的若干措施》和《关于报送急需开工建设重大项目的通知》要求，西安市自然资源和规划局鄠邑分局已将“鄠邑区祖庵、甘河、渭丰、涝店街道4个镇街污水治理工程”作为急需开工建设重大项目上报至市资源规划局，申请纳入《鄠邑区过渡期国土空间规划方案》（调整优化），待市局审核通过后报省厅备案实施。

《鄠邑区过渡期国土空间规划方案》（调整优化）在审批之前项目不可以动工建设。

（2）环境影响程度

祖庵街道污水处理站位于西安市鄠邑区祖庵街道神白路，厂址西侧为神白路，北侧为通村道路，东侧和南侧均为农田。渭丰街道污水处理站位于西安市鄠邑区渭丰街道渭机路，厂址西侧和北侧为农田，南侧为渭机路，东侧为通村道路。根据工程分析确定的污染源强，通过大气环境、水环境、声环境影响分析，项目提标改造后污染物达标排放，对区域大气环境、水环境、声环境影响较小。

（3）收水范围分析
祖庵街道污水处理站收水范围收集处理祖庵街道居民生活污水，包括祖南村、祖北村、祖西村、黄堡村4个自然村以及沿街商户，不包括区域内工厂。

渭丰街道污水处理站收水范围收集处理祖庵街道居民生活污水，包括留南村和渭北村2个自然村以及沿街商户，不包括区域内工厂。

鄠邑区地势大体为地面从南向北，从西向东微倾斜。祖庵街道污水处理站和渭丰街道污水处理站位于鄠邑区的西北部，结合鄠邑区地势，项目选址有利于项目城市污水收集。
（4）管网设计合理性分析

污水收集管网应根据城镇地形特点、顺应地形进行布置，以尽可能减少管道施工土方工程量。同时，管道的布置可保证全部污水能以重力流排水方式，顺利排除。

祖庵街道污水处理站：祖庵街道下辖的祖东村正在实施污水处理工程建设，祖西、祖南、祖北以及黄堡村等村大部分街道未建设专用污水收集管道，住户日常生活污水大部分排至村内排水明渠，最终排至村外河道或低洼处。个别村局部建有污水收集管道，由于设计建设不合理规范，导致大部分管道常年堵塞，无法正常排水。

污水主管道沿祖庵街道东西方向两边分别敷设DN500、DN600管至神白路，再沿南北方向的神白路敷设DN400双壁波纹管，集中收集至现有的污水站进站管道（DN1350）中，最终排入污水处理站，过路管段均采用顶管敷设。污水干管及污水支管收集镇区两侧居民生活污水，采用开挖敷设；管道埋深根据现场情况尽量满足埋深要求，若不能满足则采取保温或者管道支撑措施。

渭丰街道污水处理站：渭丰街道东西二号路建设900米DN200的雨污合流排水管道，南北五号路建设了200米DN600的雨污合流排水管道。街道所在地及附近相关行政村大部分未建设污水收集管道及污水处理设施。

污水主管道沿渭丰街道东西方向两边分别敷设DN400PE管，再沿大张路与渭机路交叉路以北的渭机路两边敷设DN600PE管至污水处理站，过路管段采用顶管敷设。污水干管及污水支管收集镇区两侧居民生活污水，采用开挖敷设；管道埋深根据现场情况尽量满足埋深要求，若不能满足则采取保温或者管道支撑措施。

（5）排污口合理性和合规性

排污口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。本项目利用原有排污口，原有排污口设置在厂区的西侧边界，便于采样和监测。

禁止设置排污口的情形：（一）在饮用水源保护区内设置排污口的；（二）向排放总量已超过污染物限制排放总量的水域排污的；（三）可能破坏水功能区水域使用功能要求的；（四）不符合法律、法规和国家产业政策规定的其他情况。本项目排污口不在饮用水源保护区，不会破坏水功能区水域使用功能要求。

根据现场勘查，原有祖庵污水处理站排污设置未设置环境保护图形标识牌，未进行排污口论证报告，环评要求建设单位根据《环境保护图形标志》排放口（源）（GB15562.1-1995）相关规范设置排放口标识，并且编制论证报告，办理排污口审批手续。

通过调查可知祖庵污水处理站和渭丰街道污水处理站入河排污口手续正在办理中。

渭丰街道污水处理站现状场地东高西低，尾水排放口设置在污水处理站西侧的涝河，涝河距离厂区西侧约1.37km，污水处理站污水排放为连续排放，排放方式为岸边排放。祖庵街道污水处理站现状场地东高西低，尾水排放口设置在污水处理站西侧的甘河，甘河距离厂区西侧约10m，污水处理站污水排放为连续排放，排放方式为岸边排放。项目处理后尾水要求达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A级标准。项口排放口为钢筋混凝土八字形，排放口上下游各10m范围，采用钢筋混凝土护砌。污水处理厂正常排放情况下，在一定程度上可改善涝河和甘河水质。另外，从河段河势以及项目尾水对水生态环境影响等诸方面因素来看，影响也较小。该入河排污口设置是可行的。
综上分析，项目排水口设置合理，排水去向明确。

（6）项目选址与涝河相关管理规定的符合性
表1-4    项目选址与涝河相关管理规定的符合性

相关政策
内容
本项目情况

符合性

《西安市鄠邑区河道管理实施细则》
管理范围

涝河：平原段有堤防及有规划段河道，护堤地为堤外坡脚（规划）线起向外30m为界(临近公路段以临河侧路基为界)；山区临公路段一侧以公路内边沿为界，其余以设计洪水位（10年一遇）为界;天桥湖作为涝河平原防洪体系的组成部分同步划界。

（二）保护范围

涝河：平原段河道保护范围为管理范围线向外延伸20m；山区段河道保护范围为管理范围边界向外延伸10m（由进山公路侧延伸至公路外边沿）。

甘河管理范围：平原段为有堤防(规划)的河道护堤地为堤外坡脚(规划)线起向外15m为界(临近公路段以临河侧路基为界)；山区段临公路段一侧以公路内边沿为界，其余河段，以设计洪水位(10年一遇)为界。

甘河保护范围：平原段有堤防河道，保护范围为管理范围边界向外延伸10m；山内段无堤防的河道，保护范围从管理范围边界向外延伸10m(由进山公路侧至公路延伸至公路外边沿)。

审批事项及禁止行为

（一）审批事项

在河道管理范围内进行下列活动，必须报经区级水行政主管部门批准；涉及其他部门的，由区级水行政主管部门会同有关部门批准：

1.临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面的；

2.修建越堤路、过河便桥、码头的；

3.打井、钻探，穿堤埋设管线的；

4.在河道滩地开采矿产资源，进行考古发掘，开发旅游资源的；

5.其他必须在河道管理范围内进行生产建设活动的。

（二）在河道管理范围内，禁止下列行为

1.修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠；

2.存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物；

3.围河造田、围垦河道、种植阻水林木和高秆作物。

4.设置拦河渔具。

5.禁止垦种堤防或者在堤防和护堤地内建房、开渠、挖窖、挖坑、开口、爆破、打井、挖砂、取土、淘金、挖池、挖塘、放牧、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。
渭丰污水处理站位于渭北村向北约300m渭机路与村路十字西北角处，所在地的涝河为平原段且有堤防，护堤地以临河侧路基为界，因此，渭丰污水处理站不在涝河管理范围内。

祖庵污水处理站位于现有污水处理站旧址，与受纳水体甘河仅一路之隔。所在地的甘河为平原段且有堤防，护堤地以临河侧路基为界，因此，祖庵污水处理站不在甘河管理范围内。

环评要求建设单位严格管理生产人员及车辆，禁止随意在河道管理范围内堆放物料、排放污染物、修建构筑物等禁止行为。
符合



建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目情况说明

涝店污水处理站已办理过环评手续，于2022年4月26日取得西安市生态环境局鄠邑分局关于《鄠邑区涝店街道污水处理站改扩建及配套管网工程项目环境影响报告表的批复》（文号：鄠环批复〔2022〕13号）。甘河街道污水处理站处理规模为200t/d＜500t/d，单独办理环境影响登记表（目前在办理），不在本次评价范围。本次评价范围为祖庵街道污水处理站（近期1000t/d）和渭丰街道污水处理站。祖庵街道污水处理站远期（2000t/d）不在本次评价范围，另行做环评手续。
祖庵街道现有处理规模500t/d污水处理站一座，占地面积3738m2，污水站建于2014年，核心工艺采用AAO+人工湿地，设计排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。经现场调查，由于街道污水收集管网建设严重滞后、不完善，旱季时污水处理厂污水进水水量约300t，雨季时由于已建成的排水管道为雨污合流管道，进站水量激增，污水处理厂超负荷运行，溢流问题严重。

祖庵街道下辖的祖东村正在实施污水处理工程建设，祖西、祖南、祖北以及黄堡村等村大部分街道未建设专用污水收集管道，住户日常生活污水大部分排至村内排水明渠，最终排至村外河道或低洼处。个别村局部建有污水收集管道，由于设计建设不合理规范，导致大部分管道常年堵塞，无法正常排水。据调查，目前未收集生活污水量约50t/d。
现有祖庵污水站至今未办理环评手续。根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》指出“根据行政处罚法第二十九条法律规定，‘未批先建’违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予行政处罚。”现有祖庵污水站已过追溯期，不对其进行行政处罚。

经现场调研，渭丰街道仅在东西二号路建设了900米DN200的雨污合流排水管道及南北五号路建设了200米DN600的雨污合流排水管道，留南村、渭北村及街道办所在镇区还未实施污水收集治理工程，日常生活污水及雨水经街道两侧排水渠排至镇街外部，部分住户生活污水直接排至街道。渭丰街道水改厕工程已全部完成，冲厕水排至化粪池，大部分还田利用。主要污水来源是生活洗涤污水、厨房污水和部分厕所废水。

2018年1月11西安市河湖长制领导小组印发了《西安市剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案》，要求“到2020年，全市所有污水处理厂岀水水质除总氮指标外，基本控制指标达到地表Ⅳ类水质”。2018年10月1日，西安市人民政府办公厅印发了《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020）》，要求“到2020年，全市城镇污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类水质标准”。

为确保城区管网全部改造完成后污水处理需求及水质要求，西安市鄠邑区水务局决定对祖庵街道污水处理站原有工程进行改扩建，在原有污水处理厂的基础上建设污水处理设施，渭丰街道新建1座500m3/d污水处理站。本次评价内容包括原祖庵街道污水处理站拆除工程，以及在原有污水处理站的占地范围内改建工程的建设，渭丰街道污水处理站及管网的建设。改扩建的主要内容是对祖庵街道排水系统进行雨污分流，由于厂址位于雨污合流管网末端，污水站前端已建进站管网为DN1350mm管道，建议改造其为雨水管道，新建污水收集管道系统。
2、项目建设内容及规模

（1）祖庵街道污水处理站

祖庵街道污水处理站原有建筑设施进行拆除，在此基础上新建一座1000m3/d（近期）的污水站，污水收集管网9240m，接户管道15000米。服务范围：收集处理祖庵街道居民生活污水，包括居民、商户、学校，不包括区域内工厂。

表2.2-1      祖庵街道污水处理站管网坐标（拐点）
序号

经度

纬度

1

108.491795

34.100812

2

108.491851

34.101409

3

108.491897

34.101983

4

108.491934

34.102595

5

108.489531

34.103299

6

108.48954

34.103972

7

108.489559

34.10463

8

108.48955

34.10525

9

108.489586

34.105969

10

108.489586

34.106566

11

108.489605

34.107251

12

108.490834

34.107167

13

108.494923

34.106746

14

108.494979

34.1074

15

108.493103

34.107511

16

108.494974

34.107993

17

108.49308

34.106983

18

108.495242

34.108047

19

108.496804

34.10825

20

108.486306

34.107974

21

108.484513

34.107989

22

108.484513

34.108579

23

108.484522

34.109099

24

108.483404

34.109283

25

108.485908

34.108586

26

108.485927

34.107982

27

108.484263

34.107844

28

108.485945

34.107867

29

108.486315

34.10864

30

108.486306

34.109351

31

108.486287

34.109941

32

108.487988

34.109979

33

108.487978

34.109351

34

108.48796

34.108655

35

108.487988

34.107997

（2）渭丰街道污水处理站

渭丰街道污水处理站设计选址位于渭北村向北约300m渭机路与村路十字西北角处，占地面积1.466亩，新建一座500m3/d的污水站，污水收集管网16725m，接户管道18500米，外排管道7000m。服务范围：收集处理渭丰街道居民生活污水，包括居民、商户、学校，不包括区域内工厂。

表2.2-2     渭丰街道污水处理站管网坐标（拐点）

序号

经度

纬度

1

108.587246

34.207559

2

108.592053

34.207292

3

108.592096

34.206591

4

108.592138

34.20589

5

108.592541

34.205145

6

108.593458

34.204781

7

108.591564

34.203956

8

108.591575

34.203277

9

108.591587

34.202586

10

108.591606

34.201889

11

108.591319

34.201844

12

108.591469

34.201152

13

108.593481

34.201152

14

108.599221

34.200491

15

108.600819

34.200873

16

108.604553

34.200802

17

108.603566

34.200456

18

108.603459

34.199843

19

108.602568

34.199231

20

108.603019

34.198778

21

108.602836

34.198157

22

108.603941

34.197563

23

108.604746

34.196959

24

108.606055

34.197554

25

108.607493

34.198131

26

108.607514

34.198841

27

108.607493

34.199235

28

108.60936

34.199244

29

108.60627

34.199484

30

108.606313

34.200096

31

108.607943

34.200123

32

108.60628

34.200762

33

108.607203

34.200779

34

108.61032

34.201955

35

108.611189

34.202

36

108.599221

34.201873

36

108.606291

34.201937

37

108.599167

34.201909

38

108.593508

34.201833

39

108.596131

34.204242

40

108.599135

34.204136

41

108.599146

34.204846

42

108.599124

34.205245

43

108.599135

34.205964

44

108.599135

34.206691

45

108.599092

34.207366

46

108.599081

34.207783

47

108.593427

34.207685

48

108.593363

34.208342

49

108.590412

34.208266

50

108.599044

34.210786

51

108.599355

34.203581

本项目污水处理采用“粗格栅+细格栅+调节池+多级A/O生化池+二沉池+中间水池+双介质过滤器+活性炭过滤器（应急备用）+消毒池+出水计量槽+达标排放”工艺，项目按主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程划分，主要建设内容见表2.2-3和表2.2-4。
表2.2-3     祖痷街道污水处理站主要建设内容一览表

类别

名称

工程规模

建设情况

主体工程

格栅间

粗格栅尺寸L×B×H=2.0×0.6×1.6m，1座分2条渠，地下钢筋砼结构。

配套设备：

1台回转式格栅除污机,栅隙20mm，倾角75°，根据栅前后液位差和设定时间控制清污和输送动作。

人工格栅栅隙25mm，倾角60°，尺寸0.6×1m，不锈钢。

4台插板闸，600×800，不锈钢，配套手动启闭机。

1辆栅渣车，600×600×600mm，不锈钢车斗。

新建

调节池

调节池为原有化粪池与调节池改造后池体，尺寸：12.7×9.7×3.8m，1座，全地下钢筋砼结构，有效水深3.2m，总有效容积394.21m3，近期（1000m3/d）停留时间9.46h。

原有化粪池与调节池改造

综合反应池

综合反应池是集细格栅、沉砂池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、储泥池为一体的污水生化处理单元。预留远期用地，近期池体总尺寸36.7×7.6×5m,1座，半地上钢筋砼结构，有效水深4.5m。厌氧区停留时间2.61h，一级缺氧池停留时间3.14h，一级好氧池停留时间6.27h，二级缺氧池停留时间2.1h，二级好氧池停留时间4.18h，二沉池表面负荷0.85m3/m2•h。

新建

MBR池

MBR池包含缺氧池、好氧MBR池、离线清洗池，总尺寸10.0×6.0×3.5m,有效水深3.0m，钢制一体化结构。

新建

消毒池

尺寸6.0×3.5×2.5m，1座，地下钢砼结构，接触时间30min，有效水深2.0m。采用次氯酸钠消毒工艺。

新建

污泥脱水间、消毒间、出水监测间

总尺寸7.0×10.0×4.2m，1座，框架结构。

配套设备：

（1）叠螺脱水机1台，120kg-ds/h，N=2.25kW。

（2）PAM加药装置1套（叠螺机配套）。

（3）皮带输送机，1套，B=0.5m，L=3m,N=1.5kW。

（4）次氯酸钠发生器，发生量2000g/h，N=8kW。

（5）COD监测仪，0～2000mg/L，1台。

（6）氨氮监测仪，0～150mg/L，1台。

（7）总氮、总磷监测仪，总氮0～150mg/L，总磷0～20mg/L，1台。

（8）PH监测仪，0～14，1台。

（9）数采仪，1台。

新建

污水主管网工程

污水收集管网长度9240米

新建

检查井，规格：Φ1000，数量：310座，结构形式：钢混

新建

入户管网

入户管道15000m

新建

接户格栅隔油井

1200座，φ300成品PE接户井
新建

辅助工程

设备用房

包含加药间（原有控制室改造）、化验室（原有风机房改造）、鼓风机房（原有污泥脱水间改造）和卫生间，砖混结构。

设备用房尺寸12.6×5.1×4.2m,1座；

卫生间尺寸3.5×3.0×3.6m，1座；

配套设备：

鼓风机，近期2台，1用1备，远期增加1台，2用1备，Q=9.08m3/min，P=58.8kpa，N=15kW。

1套营养元素加药设备加药装置（配制量1000L/H，304不锈钢材质）。

1套PAC加药装置（配制量1000L/H，304不锈钢材质）。

1批水质化验仪器。

原有设备用房改造

进水监测间

尺寸3.2×3.2×3.6m，1座，框架结构。设置有1台COD监测仪，1台氨氮监测仪，1台数采仪。

新建

门卫间

尺寸：5.0×6.0×3.6m，1座，砖混结构。

利用原有

公用工程

供水

用水来自当地自来水管网

利用原有

供电

由当地供电电网引入

排水
生活污水进入污水处理系统处理达标后排入甘河
供热

采用空调制冷取暖

环保工程

废气

在污水处理过程中采取全过程除臭系统进行生物除臭

新建

废水

尾水达到《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准后排入甘河
依托现有排放口

噪声

将高噪音的设备置于集装箱内或地下，工程选用低噪声设备；并针对项目产噪设备的特点，采取了相应减振、隔声等综合降噪措施，使噪声达标排放
新建

固废

生活垃圾收集后，环卫部门定期清运；污水处理产生的栅渣收集后运至环卫部门指定地点；废水处理产生的污泥排至污泥池，定期运至西安市第一污水处理厂处理；废机油、在线监测设备产生的废液使用专用容器收集交有资质单位处置，废包装桶交由有资质单位处置
/

地下水、土壤

污水处理厂应进行分区防渗，其中重点防渗区为格栅间、调节池、设备区、生化池、污泥池、加药间等及厂区内污水埋地管线。一般防渗区为设备间、厂区道路等

新建

生态

绿化

厂区绿化面积约为2100m2
新建

表2.2-4       渭丰街道污水处理站主要建设内容一览表

工程类别

工程名称

工程规模

建设情况

主体工程

格栅间

格栅渠尺寸L×B×H=5.5×0.8×3.7m，1座，地下钢筋砼结构。

配套设备有：1套人工粗格栅，栅隙20mm，倾角60°，尺寸0.6×1.0m，不锈钢。

1台回转式机械格栅，栅隙5mm，倾角75°。

1辆栅渣车，600×600×600mm，不锈钢车斗。

新建

调节池

尺寸13×7×5.0m，1座，地下钢砼结构，停留时间6.55h，有效水深1.5m，总有效容积136.5m3。

新建

二级生化反应池

二级生化反应池采用一体化碳钢防腐结构，满负荷时2组并联运行。二级生化反应池包含厌氧池、两级缺氧好氧池、沉淀池、污泥回流池、污泥池和中间水池。单组一体化二级生化反应池总尺寸为：27×3×3.5m，2组。

厌氧区停留时间2.61h，一级缺氧池停留时间3.14h，一级好氧池停留时间6.27h，二级缺氧池停留时间2.1h，二级好氧池停留时间4.18h，二沉池沉淀时间2.6h，表面负荷0.87m3/m2•h。

新建

MBR池

MBR池包含缺氧池和好氧池，好氧池为膜池，总尺寸9.0×3.0×3.5m,有效水深3.0m，1座，地上钢制一体化结构。

新建

消毒池

尺寸3.0×1.8×2.5m，1座，接触时间30min，地下钢筋砼结构，有效水深2m。采用次氯酸钠消毒工艺

新建

综合用房

包含值班室、控制室、消毒间、加药间、MBR设备间和风机房。值班室、控制室总尺寸12.2×3.4×3.6m；消毒间、加药间、MBR设备间和风机房总尺寸12.3×5.0×3.6m，1座，框架结构。

新建

污泥脱水间、卫生间和化验室

总尺寸13.4×7.4×4.2m（局部3.6m），1座，框架结构。

污泥脱水间设备有叠螺脱水机1台，PAM加药装置1套（配制量1000L/H，304不锈钢材质），皮带输送机1套。

化验室设备为1批水质化验仪器。

新建

出水池

尺寸2.5×2.5×3.0m，1座，地下钢筋砼结构，水深2m。有效容积7.5m3。

配备2台提升泵，1用1备。

新建

污水主管网工程

污水收集管网长度16725米

新建

检查井，规格：Φ1000，数量：550座，结构形式：钢混

新建

入户管网

入户管道18500m

新建

外排管道

管道长7000m

新建

接户格栅隔油井
2000座，φ300成品PE接户井
新建

辅助工程

进出水监测间

总尺寸4.2×3.2×3.6m，1座。

配套设备：

（1）COD监测仪，2台，0～2000mg/L，进出水各1台。

（2）氨氮监测仪，2台，0～150mg/L，进出水各1台。

（3）总氮、总磷监测仪，总氮0～150mg/L，总磷0～20mg/L，1台。

（4）PH监测仪，0～14，1台。

（5）数采仪，1台。

新建

公用工程

供水

用水来自当地自来水管网

新建

供电

由当地供电电网引入

新建

排水
生活污水进入污水处理系统处理达标后排入涝河
新建

供热

采用空调制冷取暖

新建

环保工程

废气

污水处理过程中采取全过程除臭系统进行生物除臭

新建

废水

尾水达到《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准后排入涝河
新建排放口

噪声

将高噪音的设备置于集装箱内或地下，工程选用低噪声设备；并针对项目产噪设备的特点，采取了相应减振、隔声等综合降噪措施，使噪声达标排放
新建

固废

生活垃圾收集后，环卫部门定期清运；污水处理产生的栅渣收集后运至环卫部门指定地点；废水处理产生的污泥排至污泥池，定期运至西安市第一污水处理厂处理；废机油、在线监测设备产生的废液使用专用容器收集交有资质单位处置，废包装桶交由有资质单位处置
/

地下水、土壤

污水处理厂应进行分区防渗，其中点防渗区为格栅间、调节池、设备区、生化池、污泥池、加药间等及厂区内污水埋地管线。一般防渗区为设备间、厂区道路等

新建

生态

绿化

厂区绿化面积约为230m2
新建

3、污水处理站主要设备
表2.3-1    祖庵污水处理站主要工艺设备一览表

序号

名称

型号规格

单位

运行

1

机械粗格栅

L×B×H=2.0×0.6×1.6m，1座分2条渠，地下钢筋砼结构。

（1）回转式格栅除污机,栅隙20mm，倾角75°，1台，根据栅前后液位差和设定时间控制清污和输送动作。

（2）人工格栅，栅栅隙25mm，倾角60°，格栅尺寸0.6×1m，不锈钢。

座

1

2

调节池提升泵

Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW
台
1用1备

3

调节池潜水搅拌器

N=1.5kW

台
2

4

机械细格栅

L×B×H=36.7×7.6×5m，栅隙5mm，倾角75°

台

1

5

砂水分离器

处理量10L/S，功率0.37kW
台

1

6

排砂泵

Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW

台

1用1备

7

除砂风机

风量0.3m3/min，风压19.6kpa，功率0.55kW
台
1

8

厌氧池潜水搅拌器

N=1.5kW
台
1

9

一级缺氧池搅拌机

N=2.2kW

台

1

10

一级硝化液回流泵

Q=140m3/h，H=5m，N=4.0kW

台

1用1备

11

二级缺氧池搅拌机

N=1.5kW

台

1

12

二级硝化液回流泵

Q=140m3/h，H=5m，N=4.0kW

台

1用1备

13

污泥回流泵

Q=40m3/h，H=10m，N=2.2kW

台

1用1备

14

污泥泵

Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW

台

1用1备

15

MBR缺氧区搅拌机

N=1.5kW

台

1

16

MBR池回流泵

Q=80m3/h，H=7m，N=3kW

台

1用1备

17

除臭设备

生物除臭塔7000m3/h，生物填料，粒径5-10mm，厚度1.4m，离心风机1台，Q=7000m3/h，H=2200Pa，N=7.5kW

套

1

18

好氧池鼓风机

Q=9.08m3/min，P=58.8kpa，N=15kW。

套

1用1备

19

营养元素加药装置

配制量1000L/H，304不锈钢材质

套

1

20

PAC加药装置

配制量1000L/H，304不锈钢材质

套

1

21

叠螺机

120kg-ds/h，N=2.25kW

套

1

22

PAM加药机

叠螺机配套

套

1

23

皮带输送机

B=0.5m，L=3m,N=1.5kW

台

1

24

次氯酸钠发生器

发生量2000g/h，N=8kW

台

1

25

产水自吸泵

流量30m3/h，扬程20m，3.7kW

台

2用1备

26

鼓风机

风量7.9m3/min，风压0.35bar

台

2用1备

27

反洗泵

流量30m3/h，扬程20m

台

2用1备

28

药洗泵

流量10m3/h，扬程15m

台

1

29

次氯酸钠加药泵

流量4.3L/min，扬程30m

台

1

30

柠檬酸加药泵

流量5.4L/min，扬程30m

台

1

表2.3-2    渭丰污水处理站主要工艺设备一览表

序号

名称

型号规格

单位

运行

1

机械细格栅

L×B×H=5.5×0.8×3.7m，1座分2条渠，地下钢筋砼结构。

①人工粗格栅，1套，栅隙20mm，倾角60°，尺寸0.6×1.0m，不锈钢。

②回转式机械格栅，1台，栅隙5mm，倾角75°，1台。

座

1

2

调节池提升泵

Q=10m3/h，H=15m，N=1.5kW。

台
2用2备

3

调节池潜水搅拌器

N=1.5kW。
台
2

4

厌氧池潜水搅拌器

N=0.85kW

台
1

5

一级缺氧池搅拌机

N=1.5kW
台

1

6

一级硝化液回流泵

Q=30m3/h，H=10m，N=2.2kW

台

1用1备

7

二级缺氧池搅拌机

N=0.85kW
台
1

8

二级硝化液回流泵

Q=30m3/h，H=10m，N=2.2kW
台
1用1备

9

污泥回流泵

Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW

台

1用1备

10

污泥泵

Q=4m3/h，H=10m，N=0.55kW

台

1用1备

11

MBR缺氧区搅拌机

0.85kW

台

1

12

MBR池回流泵

Q=30m3/h，H=10m，N=2.2kW

台

1用1备

13

除臭设备

生物除臭塔5000m3/h，生物填料，粒径5-10mm，厚度1.4m；离心风机1台，Q=5000m3/h，H=2200Pa，N=5.5kW

套

1

14

好氧池鼓风机

Q=4.55m3/min，P=39.2kpa，N=5.5kW

套

1用1备

15

营养元素加药装置

配制量1000L/H，304不锈钢材质

套

1

16

PAC加药装置

配制量1000L/H，304不锈钢材质

套

1

17

叠螺机

60kg-ds/h，N=0.81kW

套

1

18

PAM加药机

配制量1000L/H，304不锈钢材质

套

1

19

皮带输送机

B=0.5m,L=3m,N=1.5kW

台

1

20

次氯酸钠发生器

发生量500g/h，N=6kW

台

1

21

产水自吸泵

流量30m3/h，扬程20m，3.7kW

台

2用1备

22

鼓风机

风量7.2m3/min，风压0.35bar

台

2用1备

23

反洗泵

流量30m3/h，扬程20m，3.7kW

台

2用1备

24

药洗泵

流量10m3/h，扬程15m

台

1

25

次氯酸钠加药泵

流量4.3L/min，扬程30m

台

1

26

柠檬酸加药泵

流量5.4L/min，扬程30m

台

1

27

外排水泵

Q=20m3/h，H=40m，N=7.5kW

台

1用1备

4、污水处理厂水量的核算

根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）表B.1 居民生活规定，关中地区农村（含乡镇）人，生活用水定额为70L/人·d，机关、学校、企事业单位及沿街商户人口用水定额按40L/（人·d），污水排放系数取0.85。

⑴祖痷街道污水处理站

根据可研报告，祖痷街道近期常住人口7630人，流动人口9789人。计算得祖痷街道生活污水排放量为925.66m3/d。
祖痷街道污水处理站配套管网服务范围实现100%全覆盖，不考虑跑、冒、滴、漏和地下水入渗量，则排入污水站的水量为925.66m3/d。

考虑到现阶段户籍人口有从村镇向城市流出的趋势，平日收水量预计会小于计算数据，但考虑到节假日户籍人口回流，所以祖痷街道污水处理站近期设计水量取1000m3/d。

⑵渭丰街道污水处理站

渭丰街道常住人口4785人，流动人口4759人。计算得渭丰街道生活污水排放量为446.51m3/d。
本工程是管网服务范围实现100%全覆盖，不考虑跑、冒、滴、漏和地下水入渗量，则排入污水站的水量为446.51m3/d。

考虑到现阶段户籍人口有从村镇向城市流出的趋势，平日收水量预计会小于计算数据，但考虑到节假日户籍人口回流，所以渭丰街道污水处理站设计水量取500m3/d。

5、污水处理厂进、出厂水质及处理效率

5.1进水水质

本项目污水处理站主要处理生活污水，根据《鄠邑区祖庵街道等4个镇街污水治理工程可行性研究报告》，对污水站进水水质进行分析后，制定如下设计进水水质。

表2.5-1    项目进水水质范围

污染因子

COD（mg/L）

BOD5（mg/L）

SS（mg/L）

NH3-N（mg/L）

TN（mg/L）

TP（mg/L）

进水水质（mg/L）

≤400

≤160

≤200

≤50

≤60

≤4.5

5.2出水水质

项目排水水质执行《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求。

表2.5-2      项目出水水质范围

污染因子

COD（mg/L）

BOD5（mg/L）

SS（mg/L）

NH3-N（mg/L）

TN（mg/L）

TP（mg/L）

出水水质（mg/L）

≤30

≤6

≤10

≤1.5

≤12

≤0.3

5.3污水处理站工艺的可行性

⑴预处理阶段

由于原污水中常携带一些大块污物，这些污物若不处理，将会堵塞后续单元的机泵或工艺管线。根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)的要求，本工程在进水泵站前端设格栅对污水处理设施加以保护。格栅根据栅条间隙可分为三类：栅距大于40mm的为粗格栅；栅距在15～25mm之间的为中格栅；栅距在3～10mm之间的为细格栅；考虑到污水处理厂规模不大，格栅井又较深，该格栅为机械除污式中格栅。污水经过中格栅后，绝大部分污物将被拦截下来，为了进一步将剩余的细小污物去除，尽量免除后续本项目进水主要存在污水漂浮物、丝状漂浮物及颗粒较大的无机物，经过对水质特征的分析并结合实际工程经验，确定本项目物化预处理工艺采用“格栅+调节池”的主体处理工艺。

通过以上预处理工艺可以有效的去除大颗粒和丝状漂浮物以及无机颗粒物，尽量确保污水处理站后续处理工艺的正常运行。

⑵生物处理段工艺

表2.5-3      污水处理方案综合比较表

序号

项目

改良A2/O工艺

氧化沟工艺

生物转盘工艺

MBR

1

适用情况

应用广泛，适用于各种规模各种进水浓度及出水水质要求。

应用广泛，适用于各种规模各种进水浓度及出水水质要求。表面曝气受温度影响大。

应用广泛，适用于小水量低浓度的污水处理。运行受温度影响较大。

应用广泛，适用于各种规模各种进水浓度及出水水质要求。

2

出水水质

出水水质好

且稳定

出水水质好

且稳定

出水水质好

且稳定

出水水质好

且稳定

3

耐冲击能力

强

强

较强

较强

4

主要处理工段

AAO池

污泥回流泵房

鼓风机房

氧化沟

污泥回流泵房

好氧生物转盘

厌氧生物转盘

移动床生物膜反应器

5

环境影响

噪音较小

臭味小

噪音较大

臭味一般

噪音较小

臭味较大

噪音较小

臭味小

6

占地面积

小

较大

大

小

7

工程费用

低

较低

较高

低

8

施工难易

简单

较难

简单

简单

9

能源消耗

低

较高

较低

低

10

运转操作

简单

简单

较简单

简单

11

维护管理

少

多

较多

少

在上述常用的污水脱氮除磷处理工艺系列，在国内、外均有很多工程实例。从处理效果来看，以上工艺系列均可满足处理要求。但每种处理工艺均各有侧重，在工程特点、使用范围和适用条件上还是存在一定的差别。具体到本工程项目，污水处理工艺的选择应充分考虑技术的可行性，经济的合理性，处理重点的强化性，对污水水质、水量的适应性，运行的稳定性等各种综合影响因素。

在分析鄠邑区污水处理的现状的基础及结合出水标准对总氮的严格要求（TN不大于12mg/L），项目的生物处理工艺选用改良A2/O二级处理工艺。

⑶污水深度处理

①二级处理出水→混凝→沉淀→过滤 ；

②二级处理出水→人工湿地；

③二级处理出水→MBR；

以上工艺均为村镇生活污水处理厂常用工艺，均有成功的实例，三者工艺比选如下：

混凝沉淀过滤工艺:

①混凝

在混凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去的水处理法。

混凝法的基本原理是在废水中投入混凝剂，因混凝剂为电解质，在废水里形成胶团，与废水中的胶体物质发生电中和，形成绒粒沉降。混凝沉淀不但可以去除废水中的粒径为10-3-10-6mm的细小悬浮颗粒，而且还能够去除色度、油分、微生物、氮和磷等富营养物质、重金属以及有机物等。

②沉淀

沉淀池种类较多，适用于小型污水厂的沉淀池有平流式沉淀池，斜管沉淀池，机械加速澄清池等。

A．平流式沉淀池是传统的水处理构筑物，具有水力条件好，沉淀效果稳定等优点，但停留时间长，尤其是低温低浊水，停留时间要超过2小时，占地面积大，排泥困难，且露天设置不利于防冻。

B．斜管沉淀池是近来被许多净水厂广泛应用的水处理构筑物，利用浅池理论，处理效果好，停留时间短，占地面积小。适用于需要保温的低温地区。

C．机械加速澄清池是一种效率高，出水水质稳定的构筑物，但池体结构复杂，机械搅拌设备易故障，维修工作量大。

D．脉冲澄清池是七十年代较为流行的池体，因其处理效果受水量、水质水温影响较大，构造复杂，故现已较为少用。

③过滤

过滤工艺是水处理中必不可少的过程，是保证出水水质必不可少的重要措施。适用于小型污水厂的滤池主要有，普通快速滤池、虹吸滤池、移动罩滤池以及近年来采用较多的纤维转盘等。

普通快滤池，是传统的水处理构筑物。性能可靠，技术成熟，出水水质较好，滤料价格便宜；但阀门较多，维修复杂，自动化程度低。

虹吸滤池，特点是阀门少，不需专设冲洗水泵，但池深较深，需一套真空系统，其冲洗水头低，不易冲洗干净，影响出水水质。

移动罩滤池，属大、中型处理构筑物，优点是该滤池不需另设反冲设备，不需管廊，不设闸门，而且池子浅，冲洗按程序控制，逐格进行，便于自动控制，同时具有较低的过滤水头，正好符合重力流水厂低过滤水头要求，但是该滤池在每次反冲洗后的初始滤速过大，且不能控制，使得刚冲洗后的两格初滤水浊度将大于要求值。

气水反冲洗滤池，该滤池采用气水反冲洗，滤池属于恒水头过滤，单一均质滤料滤池。因为可以根据滤料的堵塞的情况，对滤池进行运行自动控制，从而保证了整个过滤周期内出水水质均符合要求；因采用了单一的石英砂滤料，粒径较大，颗粒间空隙也较大，所以具有较大的含污能力，使过滤周期较长。气水联合反冲洗增加了表面冲洗，使滤床冲洗彻底，冲洗时滤料不膨胀。

人工湿地工艺:

人工湿地污水处理系统源于对自然湿地的模拟。由于自然湿地资源有限，其数量和净化能力难以达到超负荷，长期、大量地接受富含各种有毒有害物质、病原微生物及N和P等营养元素的污水输入。所以，用人工湿地模拟自然湿地来净化污水也就应运而生。人工湿地由人工基质和生长在其上的植物组成，是人为构造的具有独特性质的基质-植物-微生物生态系统，它依靠物理、化学、生物的协同作用完成污水的净化过程，强化了自然湿地生态系统的去污能力。

比较于传统的污水处理方法，人工湿地处理污水具有如下特点：

①经济。人工湿地处理污水具有投资省、运行费用低、易操作，高效，稳定、能耗低、无须化学试剂等优点。据欧洲和美国已投入运行的湿地系统分析，尽管各个具体的系统因地而异，差异较大，但平均来说，湿地系统的投资和运行费用仅为传统二级污水厂的“1/10至l/2”，还可以在无动力的条件下运行。

②处理效果好。在欧洲和美国，凡是投入运行并达到成熟阶段的人工湿地，基本上都能达到规定的污水排放标准。

③适用面广。湿地处理系统不仅可用于以耗氧有机物和氨、磷等营养物质为主的生活污水处理，也可以处理广泛的工业废水，尤其是对含有重金属和酸性有机及无机矿物污染物的废水有良好的净化效果。

④对负荷变化的适应能力强。据研究，人工湿地系统无论对有机污染物负荷还是水力负荷在一定范围内的波动都有很好的适应性。而且，人工湿地本身的处理能力具有很好的可扩展性，因此容易适应不确定的负荷增长．

⑤促进生态循环。人工湿地可促进农业、渔业的发展；湿地本身也可美化环境，野生动植物保护和科学研究使用。

人工湿地作为一种高效，低耗的污水处理新工艺已被工程界广泛接受，是在脱氮除磷方面的应用逐步为人们所重视。

MBR工艺:

膜生物反应器MBR是二十世纪末发展起来的新技术，它是膜分离技术和活性污泥生物技术的结合。它不同于活性污泥法，不使用沉淀池进行固液分离，而是使用中空纤维膜替代沉淀池，因此具有高效固液分离性能，同时利用膜的特性，使活性污泥不随出水流失，在生化池中形成8000～12000mg/L超高浓度的活性污泥浓度，使污染物分解彻底，因此出水水质良好、稳定，出水细菌、悬浮物和浊度接近于零。生活污水处理后可直接回用，在污水处理方面具有传统工艺不具备的优点：

①出水水质优良、稳定；

②工艺简单：由于膜的高效分离作用，不必单独设立沉淀、过滤等固液分离池；

③占地面积少：处理单元内生物量可维持在高浓度，使容积负荷大大提高，同时膜分离的高效性，使处理单元水力停留时间大大缩短；

④污泥排放量少：只有传统工艺的30%，污泥处理费用低；

⑤膜生物反应器可以滤除细菌、病毒等有害物质，可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用并扩大污水回用范围；

⑥系统抗冲击性强，适应范围广；

MBR技术缺点是一次性投资高，运行费用较高，运行管理对于从业人员技术水平和管理水平要求较高。

通过以上比较，根据本工程实际情况，方案一混凝沉淀过滤工艺，处理效果稳定，所占场地较小，但能耗较高；方案二人工湿地工艺，虽然其运行费用低，但占地面积过大，且后期运行效果变差难以持续保证处理效果；方案三MBR工艺出水有保证，但投资费用较高，维护成本较大。

因此，本工程从处理效果的稳定性、运营维护、投资成本，采用“MBR”为深度处理工艺。

⑷消毒工艺

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定，污水处理厂出水必须进行消毒处理，常用的消毒方法有液氯消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒、紫外线消毒等，这几种消毒方式各有其优缺点，具体见下表。

表2.5-4     各类型消毒工艺综合对比表

消毒工艺

紫外线消毒

液氯消毒

次氯酸钠消毒

臭氧消毒

处理接触时间

最少

10min-30min

略低于液氯消毒

5min-10min

运行成本

一般

较低

较高

高

制造成本

主要消耗电费

试剂成本低

较高

高

设备投资

高于臭氧消毒

最低

略高于液氯消毒

液氯消毒的5倍

运转要求

设备操作简单

操作简单

较高

消毒设备复杂

杀灭细菌作用

有

有

有

有

杀灭病毒作用

少许

少许

少许

效果最好

副产物

无

三氯甲烷、氯仿等致癌物

ClO2-

醛类

消毒速度

快

慢，接触时间长

快

慢

持续性

无剩余消毒性

余氯持续消毒

长

短

土建要求

低

储存面积大

低

低

控制要求

自动化

自动化

技术水平要求高

技术水平要求高

储存要求

无

防止渗漏

现场制备

现场制备

经过比较，本方案选择次氯酸钠消毒法。

因此确定本项目最终污水处理工艺为“预处理+厌氧+两级A/O+MBR+次氯酸钠消毒+出水计量槽+达标排放”，其污水处理工艺可行。
6、主要原辅材料

项目运营期主要原辅材料及能源消耗见表2.6-1。

表2.6-1    原辅材料年用量情况表

序号

名称

年耗量

祖庵街道污水处理站

1

处理工艺用药

PAC聚合氯化铝
14600kg

2

PAM絮凝剂
730kg

3

碳源

21900kg

4

食盐

5840kg

5

MBR膜清洗用药

次氯酸钠

3980kg

6

柠檬酸

1020kg

7

氢氧化钠

60kg

8

电
59.13×104kW·h
9

水
125t
渭丰街道污水处理站

1

处理工艺用药

PAC聚合氯化铝
7300kg

2

PAM絮凝剂
365kg

3

碳源

10950kg

4

食盐

2920kg

5

MBR膜清洗用药

次氯酸钠

1990kg

6

柠檬酸

510kg

7

氢氧化钠

30kg

8

电
43.95×104kW·h
9

水

100t
项目原辅材料理化性质如下所示。

PAC：聚合氯化铝，分子量133.34；无色或黄色树脂状固体。其溶液为无色或黄褐色透明液体。pH值3-9，易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油；不燃烧，刺激性：50ug/24h对眼睛有轻微的刺激作用。家兔经皮：＞10gm/kg。

表2.6-2    次氯酸钠理化特性及危险特性表

标识

中文名：次氯酸钠溶液

化学式：NaClO

结构式

英文名：Sodium hypochlorite solution

CAS号：7681-52-9

危编号：83501

危险性类别：

化学类别

相对分子质量：74.44

理化

特性

外观与形状

微黄色溶液，有似氯气的气味。

主要用途

用于水的净化，消毒剂、纸浆漂白，医药工业中用制氯胺等。

熔点（℃）

-6

稳定性：稳定

禁忌物：碱类

沸点（℃）

102.2

相对密度：（水=1）1.10

相对密度：（空气=1）无资料

溶解性

易溶于水。饱和蒸气压：

危害特性及应急措施

侵入途径

吸入，食入

车间卫生标准

未制定标准

危险特性

受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

健康危害

健康危害：经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。该品有致敏作用。该品放出的游离氯有可能引起中毒。

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。
防护

措施

工程控制

生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸防护

高浓度环境中，佩戴直接式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护

戴化学安全防护眼镜。

身体防护

穿防腐工作服。

手防护

戴橡胶手套。

其他

工作现场禁止吸烟，进食和饮水。工作完毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。

灭火

方法

采用雾状水、二氧化碳、沙土灭火。

储运

措施

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

其他

废弃

处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。

包装方法

耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶金属桶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锌薄钢板桶外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

7、管网工程量

本工程污水收集管网应根据城镇地形特点、顺应地形进行布置，以尽可能减少管道施工土方工程量。同时，管道的布置可保证全部污水能以重力流排水方式，顺利排除。

（1）祖庵街道污水处理站

根据现场调研、勘查，祖庵街道下辖的祖东村正在实施污水处理工程建设，祖西、祖南、祖北以及黄堡村等村大部分街道未建设专用污水收集管道，住户日常生活污水大部分排至村内排水明渠，最终排至村外河道或低洼处。个别村局部建有污水收集管道，由于设计建设不合理规范，导致大部分管道常年堵塞，无法正常排水。

污水主管道沿祖庵街道东西方向两边分别敷设DN500、DN600管至神白路，再沿南北方向的神白路敷设DN400双壁波纹管，集中收集至现有的污水站进站管道（DN1350）中，最终排入污水处理站，过路管段均采用顶管敷设。管道敷设图见附图2-2，祖庵污水站污水管网工程量见表2.7-1。

表2.7-1    祖庵街道污水管网工程量一览表

序号

项目

材料

规格

单位

数量

备注

一

污水管网工程

1

污水管道

PE管

DN600

m

30

顶管施工

2

污水管道

PE管

DN500

m

30

顶管施工

3

污水管道

HDPE双壁波纹管

DN600

m

1500

开挖施工

4

污水管道

HDPE双壁波纹管

DN500

m

200

开挖施工

5

污水管道

HDPE双壁波纹管

DN400

m

1100

开挖施工

6

污水管道

HDPE双壁波纹管

DN300

m

4750

开挖施工

7

污水管道

HDPE双壁波纹管

DN200

m

1630

开挖施工

8

检查井

钢砼

Φ1000

座

310

-

9

沥青路面破修

-

-

m2
6000

-

10

混凝土路面破修

18cm

-

m2
17000

-

二

污水接户工程

1

接户主管道

PVC-U

DN150

m

6000

-

2

接户支管道

PVC-U

DN100

m

9000

-

3

接户井

PE

Φ300

座

1300

-

4

路面破除及恢复

H=18cm

-

m2
2600

-

（2）渭丰街道污水处理站

根据现场调研、勘查，渭丰街道东西二号路建设900米DN200的雨污合流排水管道，南北五号路建设了200米DN600的雨污合流排水管道。街道所在地及附近相关行政村大部分未建设污水收集管道及污水处理设施。

污水主管道沿渭丰街道东西方向两边分别敷设DN400PE管，再沿大张路与渭机路交叉路以北的渭机路两边敷设DN600PE管至污水处理站，过路管段采用顶管敷设。污水干管及污水支管收集镇区两侧居民生活污水，采用开挖敷设。

管道敷设图见附图2-5，渭丰污水站污水管网工程量见表2.7-2。
表2.7-2    渭丰街道污水管网工程量一览表

序号

项目

材料

规格

单位

数量

备注

一

污水管网工程

1

污水管道

PE管

DN400

m

75

顶管施工

2

污水管道

PE管

DN300

m

250

顶管施工

3

污水管道

HDPE双壁波纹管

DN600

m

1000

开挖施工

4

污水管道

HDPE双壁波纹管

DN500

m

500

开挖施工

5

污水管道

HDPE双壁波纹管

DN400

m

7100

开挖施工

6

污水管道

HDPE双壁波纹管

DN300

m

5000

开挖施工

7

污水管道

HDPE双壁波纹管

DN200

m

2800

开挖施工

8

检查井

钢砼

Φ1000

座

550
-

9

沥青路面破修

-

-

m2
6000

-

10

混凝土路面破修

H=18cm

-

m2
25000

-

二

污水接户工程

1

接户主管道

PVC-U

DN150

m

7000

-

2

接户支管道

PVC-U

DN100

m

11500

-

3

接户井

PE

Φ300

座

2000

-

4

路面破除及恢复

H=18cm

-

m2
2960

-

三

处理水外排管道工程

1

外排管道

PE

DN100

m

7000

2

排气阀井

钢砼

1600×2000

座

4

3

排泥阀井

钢砼

Φ1000

座

3

4

路面破除及恢复

H=18cm

-

m2
10

8、项目平面布置

（1）污水处理站

祖庵街道污水处理站厂址靠近尾水排放的受纳水体甘河约10m，尾水排放管网依托现有工程。渭丰街道污水处理站厂址靠近尾水排放的受纳水体涝河约1.37km，尾水排放管网建设工程量较小。污水处理站产生恶臭单元位于居民区下风向，对周边居民点影响较小。厂区总平面布置根据厂区地形、周围环境、处理工艺及进、出水位置等条件，将全厂的管理及处理建、构筑物合理、有机的联系起来，在保证污水、污泥处理工艺布局合理、生产管理方便、联接管线简捷的基本原则下，综合考虑将建、构筑物分区、分类，在空间和外立面设计上协调统一，做到美观、实用、经济。

厂区西北地块为生产区，设计时生产构筑物顺流程布置，依次为格栅集水池、沉砂池、调节池、生化反应池、二沉池、过滤间，鼓风机房，配电间紧邻鼓风机房，靠近用电负荷中心。厂区道路结合功能平面入口与交通流线，形成完整的交通组织，且符合消防与交通的规范要求项目平面布置见附图。

（2）污水管网

为了方便污水的收集，排水主干管沿现状道路敷设，以便于将污水输送至污水处理站。
9、项目工作制度与劳动定员
祖庵街道污水站设值班人员5人，渭丰街道污水站设值班人员4人，全年工作日365天，每天24小时，厂区设值班室不提供食宿。
10、公用工程
（1）给水

项目施工期给水依托附近自来水管网。

运营期厂区给水由当地自来水管网提供。厂区给水主要用于员工盥洗、药剂制备等，厂区设值班室不提供食宿。

①职工生活用水
参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公及科研院所中通用值计：25m3/人·a计。

祖庵污水站劳动定员5人，则生活用水量为0.342m3/d、125m3/a；生活污水的产生量按照用水量的80%计算，则生活污水的产生量为0.274m3/d、100m3/a。

渭丰污水站劳动定员4人，则生活用水量为0.274m3/d、100m3/a；生活污水的产生量按照用水量的80%计算，则生活污水的产生量为0.219m3/d、80m3/a。

②厂区处理污水
祖庵街道污水处理站收集祖庵街道居民生活污水以及污水站员工产生的生活污水进行处理，达标后排入甘河。设计近期废水处理规模1000m3/d。

渭丰街道污水处理站收集渭丰街道居民生活污水以及污水站员工产生的生活污水进行处理，达标后排入涝河。设计废水处理规模500m3/d。

③回用水

根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案(2019-2021年)的通知》市政办函〔2019〕237号，2020年城市再生水利用率达到20%以上。环评建议建设单位和相关部门应积极落实方案要求及时推进城市污水再生水利用设施建设，确保回用率达到20%。根据陕西省行业用水定额（DB 61/T 943-2020）中表B.8公共设施管理业中绿化用水量为3.3L/（m2·d），城市道路浇洒用水量为2.0L/（m2·d）。

祖庵街道污水处理站厂区绿化面积约为2100m2，则绿化用水量为6.93m3/d，一年浇灌100天，用量为693m3/a，平均到每天为1.9m3/d。祖庵镇周边道路面积约300000m2，每次用水量600m3，一年洒水150次，用量为90000m3/a，平均到每天为246.57m3/d（再生水利用率达到20%以上）。

渭丰街道污水处理站厂区绿化面积约为230m2，则绿化用水量为0.759m3/d，一年浇灌100天，用水量为75.9m3/a，平均到每天为0.208m3/d。渭丰镇周边道路面积250000m2，每次用水量500m3，一年洒水150次，用量为75000m3/a，平均到每天为205.48m3/d（再生水利用率达到20%以上）。

表2.10-1     用水情况表

名称

用水单元

用水定额

用水量（m3/d）

消耗量（m3/d）

排放量（m3/d）

祖庵街道污水站

职工用水

25m3/人·a

5人 365天
0.342

0.068

0.274

绿化用水

3.3L/m2·d

2100m2 100天

1.9

1.9

0

合计

2.242

1.968

0.274

渭丰街道污水站

职工用水

25m3/人·a

4人 365天
0.274
0.055

0.219
绿化用水

3.3L/m2·d

230m2 100天

0.208

0.208

0

合计

0.282

0.263

0.219

（2）排水

采取雨污分流。废水主要为厂区职工产生的生活污水和污泥处理过程产生的污泥脱水，以及本项目处理废水。

①职工生活污水

祖庵街道污水处理站污水量为0.274m3/d、100m3/a。职工生活污水纳入厂内污水处理系统统一处理，达标后排入甘河。

渭丰街道污水处理站污水量为0.219m3/d、80m3/a。职工生活污水纳入厂内污水处理系统统一处理，达标后排入涝河。

②污泥脱水

本项目污泥处理采用“叠螺机脱水工艺”，脱水前污泥含水率约98%，脱水后污泥含水率降至80%以下，脱出的水会流进污水处理系统处理。

根据可研资料数据：

祖庵街道污水处理站脱水后污泥近期产生量0.085t/d（含水率≤80%），31.025t/a，则脱水前污泥量为0.85t/d（含水率约98%），即0.8395m3/d。查阅相关资料，含水量约98%的污泥，密度约为1.0125g/cm3；含水量约80%的污泥，密度约为1.1404g/cm3。则脱水后污泥量0.085t/d（含水率约80%），即0.0745m3/d。因此，污泥脱水产生废水量约0.765m3/d。污泥脱水回流进厂内污水处理系统统一处理，达标后排入甘河。

运营期雨污分流，祖庵街道污水处理站值班人员生活污水经污水处理站内设施处理后排入甘河。雨水经厂内雨水管网收集后排入西侧甘河。

渭丰街道污水处理站脱水后污泥产生量0.0425t/d（含水率≤80%），15.5125t/a，则脱水前污泥量为0.425t/d（含水率约98%）。查阅相关资料，含水量约98%的污泥，密度约为1.0125g/cm3；含水量约80%的污泥，密度约为1.1404g/cm3。则脱水前污泥量0.425t/d（含水率约98%），即0.4165m3/d；脱水后污泥量0.0425t/d（含水率约80%），即0.034m3/d。因此，污泥脱水产生废水量约0.3825m3/d。污泥脱水回流进厂内污水处理系统统一处理，达标后排入涝河。

运营期雨污分流，渭丰街道污水处理站值班人员生活污水经污水处理站内设施处理后排入涝河。雨水经厂内雨水管网收集后排入西侧涝河。

项目水平衡图见图2-1和图2-2：


[image: image1.emf]员工生活

污水处理系统

处理达标后排入

甘河

0.068

进水 0.342

泥水混合 0.85

叠螺脱水机

外运至附近的大型市政污

水处理厂统一处理

排水 680.129

246.57

0.274

含水量为 0.085的污泥

0.765

绿化及道路洒水

蒸发 246.57

收水

925.66


图2-1  祖庵街道污水处理站近期水平衡图   单位m3/d


[image: image2.emf]员工生活

渭丰街道污水处理站

处理达标后排入

涝河

0.055

进水0.274

收水446.51

泥水混合

0.4165

叠螺脱水机

外运至附近的大型市政污

水处理厂统一处理

排水241.6315

205.48

0.219

含水量为0.034的污泥

0.3825

绿化及道路洒水

蒸发205.48


图2-2  渭丰街道污水处理站水平衡图   单位m3/d

（3）供电

项目用电由当地电网供给。

（4）供暖与制冷
项目值班室供暖、制冷采用空调。

污泥处理方式

项目祖庵街道污水处理站和渭丰街道污水处理站脱水后产生的污泥（含水率约80%）由建设单位总公司旗下子公司鄠邑生态环境科技有限公司拉运至西安市第一污水处理厂进行处置。西安市第一污水处理厂运营单位为鄠邑生态环境科技有限公司。西安市第一污水处理厂采用“带式浓缩+高压板框”脱水工艺，污泥脱水后含水率60%，达到西安市第一污水处理厂处理要求是污泥含水率≤65%。西安市第一污水处理厂处理好后的污泥外运至鄠邑区垃圾填埋场处理。（详见附件8）

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：

施工期项目工艺流程及产污环节

污水厂内建设

祖庵街道污水处理厂为改扩建项目，渭丰街道污水处理站为新建项目。项目施工期对祖庵污水处理站原有工程拆除(对原有污水处理设备进行拆除，将原有调节池、水解酸化池等池体进行扩容后再次利用)、扩建工程新建构筑物及配套设施的建设，将进行场地清理、管线及土石方开挖、结构施工、设备安装、内外装修以及场地绿化等工作，主要产生扬尘、废水、噪声及固体废物等污染物。施工期工艺流程及产污情况如图2-3、图2-4所示。

[image: image3.emf]场地开挖 构筑建设 设备安装 验收

粉尘 、 噪声 、 建筑垃圾 粉尘 、 噪声 噪声

原有工程拆除


图2-3  污水处理站施工期工艺流程示意图

配套污水管网建设


[image: image4.emf]道路切割 管沟开挖 管道组接 下管入沟

粉尘 、 噪声 噪声

回填土方

路面恢复

试压运行

粉尘 粉尘


图2-4  配套污水管网建设施工期工艺流程示意图

3、化粪池的建设

（1）住户化粪池：化粪池设置于院子内，化粪池规格：1m3，入户管道20m。具体尺寸：以实物为准：可参考1500mm×900mm×900mm。

（2）商户化粪池：置于商户与街道间适宜空地，化粪池规格：1m3。化粪池清掏由政府负责定期清掏，用于周边农户施肥。
[image: image5.png]]

F——APEE

R

|

s

N





图2-5  居民接管化粪池施工方案简图

[image: image6.png]il

L)

s

il

pxE

]

Z i)





图2-6  居民接管化粪池施工方案简图


[image: image7.emf]化粪池场地

开挖

构筑建设 设备安装 验收

粉尘 、 噪声 、

建筑垃圾

粉尘 、 噪声

噪声


图2-7  化粪池建设施工流程示意图

基于现状污水收集管网敷设范围和运行数据得，祖庵街道污水处理站旱季时处理污水量约300t/d，故站点施工期间，污水处理量按照300t/d考虑，降水时超出部分溢流排放。
施工期间，污水首先进入继续保留的原有化粪调节池，进行水质与水量调节后，通过提升泵提升至污水处理设施（新建临时设备），处理规模为300t/d的污水处理设施进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，排入站区旁边甘河。待污水处理建、构筑物建设完成并具备运行条件后，污水接入新建处理单元，经过处理，达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)A标准后，排入站区旁边甘河。
运营期项目工艺流程及产污环节

项目设计的工艺路线以生化法为主，辅以深度过滤工艺。工艺路线如下：“粗格栅+细格栅+调节池+改良A2/O生化池+MBR池+消毒池+出水计量槽+达标排放”。


[image: image8.emf]污水管网

格栅 调节池 改良A2/O MBR反应池 污泥池

污泥叠螺机

出泥运走

消毒池 计量渠 出水

臭气、噪声

上清液回流

碳源、除

磷剂

化粪池


图2-8  污水处理站运营期工艺流程示意图

工艺流程说明：

居民或街道商户生活污水经化粪池处理后经污水管网收集进入污水处理站，先经过粗细格栅去除水中的粗大漂浮物和密度大于水的颗粒物；经过一级预处理后的污水进入调节池进行水量水质调节，改善污水的可生化性，污水经泵提升进入多级A/O生化池等进行生物脱碳、脱氮、脱磷等生物反应。二级生物处理后的出水流入MBR池，MBR池进行泥水分离，MBR池的污泥一部分回流，剩余污泥排入污泥浓缩池。MBR池出水经消毒处理后回用或外排。

（1）格栅间

功能：粗格栅可以去除污水中的较大漂浮物，拟采用循环耙齿格栅机；细格栅的主要作用是截流无法由粗格栅拦截的较小颗粒杂物。

为防止渠道中流速过低，泥沙沉积，从鼓风机接出一根空气管道至格栅渠底，定期开启阀门扰动，排出泥沙。

（2）调节池

调节池的作用主要起到缓冲并均质水量的作用，池中设搅拌器和提升水泵。搅拌器起到均质水质和防止水中颗粒杂质沉淀的作用。提升水泵为后续工艺段提供动力。

碳源加药主要考虑到可能出现的C/N比失调，导致反硝化不彻底，这时需要在生化池内加入碳源，以补充反硝化所需要碳源。碳源采用液体乙酸钠，碳源投 加点为各级缺氧段的进水端，通过检测数据判断并调节碳源的投加总量，通过调 节各段投加点的阀门来控制各段需要的投加量。

混凝沉淀加药主要是针对化学除磷，生物除磷一般达不到出水磷含量的要求，这时需要采用化学除磷作为补充，通过在混凝沉淀池前加入混凝剂，在混凝沉淀池中沉淀后进入剩余污泥池排出。

（3）二级生化反应池（改良A2O ）

二级生化反应池采用一体化碳钢防腐结构，满负荷时2组并联运行。二级生化反应池包含厌氧池、两级缺氧好氧池、沉淀池、污泥回流池、污泥池和中间水池。

MBR池

包含缺氧池、好氧MBR池、离线清洗池，有效水深3.0m，地上钢制一体化结构。

（5）消毒

本次消毒采用次氯酸钠进行消毒，消毒池为地下钢砼结构，接触时间30min，有效水深2.0m。消毒池用作接触消毒外，亦作为回用水池。

（6）除臭工艺

[image: image9.png]



图2-9  全过程除臭工艺典型流程图
全过程除臭系统由两部分组成，包括微生物培养系统和除臭污泥投加系统。微生物培养系统为在污水处理厂生物池内安装一定数量的微生物培养箱，每台培养箱提供微量空气。除臭污泥投加系统为在污泥回流泵房安装污泥泵，铺设管道输送至污水厂进水端。

此工艺是将生物组合填料置于污水生物内，经过接种驯化培养，使除臭微生物与水处理微生物共存，通过正常生产中的污泥排出和回流从而使除臭微生物的新陈代谢得到保证，亦将除臭微生物分布于工艺各段，从而达到整个厂区除臭的目的。

表2-14    运营期污染产生情况一览表

类别

污染源名称

产生工序

主要污染因子

废水

生活废水
员工生活
COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等
收纳废水
祖庵街道、渭丰街道
COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等
废气

污水处理

污水处理

氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷

噪声

设备噪声

挖掘机、搅拌机、装载机等作业活动

机械噪声

固废

格栅、污泥池

格栅、污泥池

格栅、污泥池

生活垃圾
员工生活
生活垃圾
栅渣
污水处理
杂质
污泥
污水处理
污泥
废包装桶
污水处理
废包装桶
废机油
机修工序
废机油
在线监测设备废液

在线监测

在线监测设备废液



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目的基本情况
现有祖庵污水站处理规模为500m3/d的污水站，祖庵污水站建于2014年，同年运行，占地面积3738m2。由于祖庵街道村庄大部分未建设污水收集管道，所建少部分管道为雨污合流管，旱季时污水处理厂污水进水量约300t/d，雨季时，进站雨污合流量远大于污水站设计规模，导致污水处理站超负荷运行，溢流问题严重。出水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，现有祖庵污水站目前处于运行状态，但由于设备比较老旧，池容有限，不满足现阶段环保要求。

表2-15    原有祖庵街道主要建设内容一览表

工程类别

工程名称

工程规模

建设情况

主体工程

化粪池

尺寸：10.0×7.0×3.8m，1座，钢砼结构，半地下池体

池体完好，可保留改造使用

格栅井

尺寸：2.5×0.75×2.3m，1座，钢砼结构，半地下池体

不可利用

调节池

尺寸：10.0×6.0×3.8m，1座，钢砼结构，全地下池体

池体完好，可保留改造使用

厌氧池

尺寸：5.0×3.0×5.0m，1座，钢砼结构，全地下池体

池体太小，不满足处理规模要求，需要拆除

好氧池

尺寸：3.5×5.0×5.0m，1座，钢砼结构，全地下池体

沉淀池

尺寸：3.5×5.0×5.0m，1座，钢砼结构，全地下池体

污泥池

尺寸：3.5×5.0×5.0m，1座，钢砼结构，全地下池体

污泥回流井

尺寸：2.0×2.0×5.0m，1座，钢砼结构，全地下池体

人工湿地

2块，面积435m2，砖混结构，半地下池体

现阶段工艺段中无法利用，需要拆除

污泥脱水间

尺寸：5.1×5.1×4.2m，1座，砖混结构，全地上

可改造后利用

辅助工程

控制间

尺寸：3.0m×4.0m×2.8m，1座，砖混结构，全地上

可改造后利用

风机房

尺寸：3.0m×4.0m×2.8m，1座，砖混结构，全地上

卫生间

3.5×3.0×3.6m，1座，砖混结构，全地上

可利用

门卫室

5.0×3.0×3.6m，1座，砖混结构，全地上

公用工程

供水

用水来自当地自来水管网

已建

供电

由当地供电电网引入

已建

排水
生活污水进入污水处理系统处理达标后排入甘河
已建

供热

采用空调制冷取暖

已建

环保工程

废气

废气以无组织形式排放

已建

废水

经化粪池→两级人工格栅→调节池→A/A/O生化池→沉淀池→一级/二级人工湿地处理
已建

噪声

采取了相应减振、隔声、消声等综合降噪措施
已建

固废

生活垃圾收集后，环卫部门定期清运；污水处理产生的栅渣收集后运至环卫部门指定地点；废水处理产生的污泥定期运至西安市第一污水处理厂处理。
已建

2、祖庵街道污水站目前处理工艺

工艺流程：化粪池→两级人工格栅→调节池→A/A/O生化池→沉淀池→一级/二级人工湿地。

3、祖庵街道污水站原污水处理设施现状及可利用情况分析表
表2-16     祖庵街道原污水处理设施现状及可利用情况分析表
序号
项目
规格
数量
结构形式
现状
分析
一
建、构筑物
1
化粪池
10.0×7.0×3.8

1座
钢砼，全地下

池体完好，可保留改造使用
可利用
2
格栅井
2.5×0.75×2.3

1座

钢砼，全地下
池体完好，但池体太小，

不适合机械格栅
无利用价值，需要拆除
3
调节池
10.0×6.0×3.8

1座

钢砼，全地下

池体完好，可保留改造使用
可利用
4
厌氧池

5.0×3.0×5.0

1座
钢砼，半地下

池容较小，不满足水力停留时间要求，不可利用
池体太小，不满足处理规模要求，需要拆除
5
好氧池
3.5×5.0×5.0

2座

钢砼，半地下

6
沉淀池
4.0×5.0×5.0

1座

钢砼，半地下

7
污泥池
3.0×2.0×5.0

1座

钢砼，半地下

8
污泥回流井
2.0×2.0×5.0

1座

钢砼，半地下

9
人工湿地
435m2
2块
砖混，半地下
已堵塞
现阶段工艺段中无法利用，需要拆除
10

控制室
5.1×3.6×4.2
1座
砖混，全地上
设施较新
可改造后利用
11

风机房
5.1×3.9×4.2
1座
砖混，全地上
12

污泥脱水间
5.1×5.1×4.2
1座
砖混，全地上
13

卫生间
3.5×3.0×3.6

1座
砖混，全地上
可利用
14

门卫室
5.0×3.0×3.6

2座
砖混，全地上
二
设备
1
回转式风机
HC-801S，Q=3.25m3/min，P=0.5kgf/cm2，N=5.5kw

2台

/

设备风量及压力参数不满足设计要求
无利用价值，需要更换
2
压滤机

XMY450-U，过滤面积10m2，过滤压力0.6Mpa

1台
/

设备破损，处理能力不满足规模要求
无利用价值，需要更换
3
污泥螺杆泵
G30-1，Q=5m3/h，P=0.6Mpa，N=2.2kw

2套
/

设备处理能力不满足设计要求
无利用价值，需要更换
4
调节池搅拌机
MA1.5/6-260-980，N=1.5kw

1台
/

设备破损严重，无法使用
无利用价值，需要更换
5
调节池提升泵
50QW25-15-2.2，Q=25m3/h，H=15m，N=2.2kw

2台

/

提升能力不满足规模要求
无利用价值，需要更换
6
污泥脱水加药系统
PE搅拌桶V=250L，搅拌机N=250w；计量泵Q=0～38L/h，N=29w

1套
/

设备破损严重，不满足工艺要求
无利用价值，需要更换
7
内回流泵
80QW40-10-2.2，Q=42m3/h，H=7m，N=2.2kw

1台

/

设备破损，提升能力不满足规模要求
无利用价值，需要更换
8

污泥回流泵
50QW21-7-0.75，Q=21m3/h，H=7m，N=0.75kw

1台
/

设备破损，提升能力不满足规模要求
无利用价值，需要更换
9
厌氧池潜水搅拌机
QJB0.85/8-260/3-760/C，N=0.85kw

1台
/

设备破损，提升能力不满足规模要求
无利用价值，需要更换
10

人工格栅
粗、细格栅
各1台
/

设备破损，不满足工艺
无利用价值
4、厂区原有污染源排放情况

（1）废水

祖庵街道现有污水处理站废水处理规模为500m3/d（按照最大设计进行计算），废水产排浓度根据鄠邑区祖庵街道污水处理站例行监测报告，其他数值取可研报告中最大进水浓度），具体计算见表2-17。

表2-17    现有祖庵污水处理站废水产排放情况
分类
污染物

厂区目前排放情况

产生浓度mg/L

产生量t/a
排放浓度mg/L

排放量t/a
废水

水量

500m3/d

500m3/d
COD

189.1
34.511 
35.6
6.497 
BOD5
160
29.200 
6.62
1.208 
NH3-N

18.6
3.395 
3.1
0.566 
TN

56.8
10.366 
8.81
1.608 
TP

2.35
0.429 
0.19
0.035 
SS

200
36.500 
5
0.913 
出水水质不满足《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准。
（2）废气

祖庵污水处理站运营过程中产生的废气主要是污水处理过程及污泥处理过程中产生的恶臭，恶臭污染物主要是氨气和硫化氢。本项目原有工程污水处理过程中产生的恶臭未经收集处理，以无组织形式排放。

根据美国EPA对类似污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢，参考河南省污水处理过程中甲烷排放现状和排放量估算，每处理1gBOD5可产生0.00000406g甲烷，现有污水处理设施的处理规模为500m3/d（按照最大设计规模计算），污水中BOD5；进水浓度为160mg/L，设计出水水质为6.62mg/L，则项目去除BOD5量约为76.69kg/d，则本项目污水处理池的废气污染源强NH3：0.087t/a，H2S：0.0034t/a，甲烷：0.000114t/a。

（3）固体废物

固体废物主要包括：员工生活垃圾、格栅渣、脱水污泥、废机油等，根据建设单位提供资料，现有祖庵街道污水处理站生活垃圾的产生量约0.73t/a，格栅渣的产生量约7.3t/a，脱水污泥的产生量约22.81t/a，废机油的产生量约0.01t/a。

根据该污水处理厂实际运行资料，厂区原有污染物排放情况见下表。
表2-18    现有项目污染物排放情况一览表

分类
污染物

厂区目前排放情况

厂区目前处置措施

排放浓度

排放量

废气

NH3
/

0.087

/

H2S

/

0.0034

甲烷

/

0.000114

废水

水量

500m3/d

经污水处理设施处理后排入甘河

COD

35.6
6.497 
BOD5
6.62
1.208 
NH3-N

3.1
0.566 
TN

8.81
1.608 
TP

0.19
0.035 
SS

5
0.913 
固废

栅渣
/

7.3t/a
收集后交环卫部门处置

污泥
/

22.81t/a
运至西安市第一污水处理厂处理

生活垃圾

/

0.73t/a

收集后交环卫部门处置
废机油

/

0.01t/a

交由有资质单位处置
5、现有工程存在的问题及整改措施

（1）原有环境问题

①原项目因建设时间较早，未办理相关环保手续。

②根据建设单位提供资料，现有污水处理站租赁设备出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，现有监测数据可知，出水水质（氨氮、COD、BOD5）已不能满足新的排放标准；

③排污口未设置环境保护图形标识牌；

④现有设备故障率高，不能保证正常运行；

⑤污水处理过程中产生的恶臭未收集处理。

（2）整改措施

①对现有污水处理站进行拆除重建，工艺改造、处理规模扩大，改造完成后使排放水质满足《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准。

②根据《环境保护图形标志》排放口（源）（GB15562.1-1995）相关规范，办理合法排污口手续；
③拆除原有污水处理站，在此基础上进行改扩建，保证污水处理过程正常运行；

④加强臭气收集、处理：对现有污水处理站进行改扩建，增加除臭处理设施，最大限度的降低污水厂的生产运行对周围环境的影响。
表2-19   项目原有环境问题及整改措施

序号
原有环境问题

整改措施

1

原有处理规模无法满足祖庵街道雨季排水、处理工艺处理出水水质已无法满足新的排放标准

对现有污水处理站进行拆除重建，工艺改造、处理规模扩大，改造完成后使排放水质满足《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准

2

排污口未设置环境保护图形标识牌

根据《环境保护图形标志》排放口（源）（GB15562.1-1995）相关规范办理合法排污口手续；

3

现有设备故障率高，不能保证正常运行

拆除原有污水处理站，在此基础上进行改扩建，保证污水处理过程正常运行

4

污水处理过程中产生的恶臭未收集处理

对现有污水处理站进行改扩建，增加除臭处理设施




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	大气环境

（1）常规污染物

项目位于西安市鄠邑区，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报》中2022年1~12月全省环境空气质量状况分析空气常规六项污染物统计数据，鄠邑区基本污染物统计结果见下表3-1。
表3-1  2021年鄠邑区环境空气质量状况统计表
污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率

（%）

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

8

60

13.3

达标

NO2
年平均质量浓度

26

40

65
达标

PM10
年平均质量浓度

79
70

112.9
不达标

PM2.5
年平均质量浓度

48

35

137.1
不达标

CO（mg/m3）

第95百分位数日平均浓度

1.5

4

37.5
达标

O3（8h平均）

第90百分位数8h平均浓度

187
160

116.9
不达标

根据上表可知，项目所在区域NO2、SO2年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5的年平均质量浓度值和O3日最大8小时平均值的第90百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明项目所在区域为不达标区域。

（2）特征污染物

为了解项目所在地区环境空气中特征因子质量现状，本项目特征因子NH3、H2S、臭气浓度现状监测委托陕西华境检测技术服务有限公司在城角村和定一村进行了监测，监测时间为2022年7月1日-7月3日，监测结果见表3-2。
表3-2      监测结果分析表

日期

点位

频次

NH3(mg/m3)
H2S(mg/m3)

臭气浓度

(无量纲)

2022.07.01
城角村（1#）
第一次
0.05
ND0.001
＜10

第二次
0.05
ND0.001
＜10

第三次
0.04
ND0.001
＜10

第四次
0.04
ND0.001
＜10

2022.07.02
第一次
0.07
ND0.001
＜10

第二次
0.06
ND0.001
＜10

第三次
0.08
ND0.001
＜10

第四次
0.05
ND0.001
＜10

2022.07.03
第一次
0.03
ND0.001
＜10

第二次
0.05
ND0.001
＜10

第三次
0.07
ND0.001
＜10

第四次
0.07
ND0.001
＜10

2022.07.01
定一村（2#）
第一次

0.07
ND0.001
＜10

第二次

0.03
ND0.001
＜10

第三次

0.05
ND0.001
＜10

第四次

0.07
ND0.001
＜10

2022.07.02
第一次

0.06
ND0.001
＜10

第二次

0.03
ND0.001
＜10

第三次

0.04
ND0.001
＜10

第四次

0.05
ND0.001
＜10

2022.07.03
第一次

0.08
ND0.001
＜10

第二次

0.07
ND0.001
＜10

第三次

0.03
ND0.001
＜10

第四次

0.06
ND0.001
＜10

标准

0.2

0.01

/
超标率%

0

0

/

由监测数据可知，城角村和定一村NH3、H2S的监测浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限制，臭气浓度监测值小于10。

2、地表水环境
本项目祖庵污水处理站尾水排入西侧甘河，渭丰污水处理站尾水排入西侧涝河，甘河、涝河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅳ类标准。

根据调查，目前甘河、涝河主要污染源为附近的生活污水以及农田排水。为了解项目区域地表水实际环境质量，陕西华境检测技术服务有限公司于枯水期（2023年1月14日、1月15日和1月16日）对祖庵污水站排放口甘河上游500m、排放口下游1000m，渭丰污水处理站排放口涝河上游500m、排放口下游1000m处进行监测（详见附件9）。监测点位图见附图5。
表3-3     甘河地表水水质监测结果   单位：（mg/L）
监测因子

监测结果

标准

达标情况

2023.1.14
2023.1.15
2023.1.16
1#排放口上游500m
2#排放口下游1000m
1#排放口上游500m

2#排放口下游1000m

1#排放口上游500m

2#排放口下游1000m

pH值（无量纲）
7.2
7.0
7.2

7.1

7.2

7.1

6~9

达标

水温（℃）

4.2
6.3
4.0

5.6

4.4

5.9

/

/

化学需氧量
21
27
17

24

19

21

≤30

达标

五日生化需氧量
4.2
5.4
3.9

5.0

4.0
4.3
≤6

达标

溶解氧

7.2
7.0
7.0

7.0

7.1

7.0

≥3

达标

石油类

0.15
0.24
0.13

0.25

0.12

0.25

≤0.5

达标

氨氮
0.30
0.33
0.32

0.30

0.25

0.28

≤1.5

达标

阴离子表面活性剂

0.10
0.15
0.11

0.14

0.10

0.15

≤0.3

达标

总磷
0.161
0.284
0.225

0.269

0.142

0.276

≤0.3

达标

总氮

0.92

1.04

0.90

1.00

0.94

0.98

≤1.5

达标

粪大肠菌群*（MPN/L）

1.5×103
2.8×103
1.3×103
2.4×103
1.7×103
2.5×103
≤20000

达标

表3-4     涝河地表水水质监测结果   单位：（mg/L）
监测因子

监测结果

标准

达标情况

2023.1.14
2023.1.15
2023.1.16
1#排放口上游500m
2#排放口下游1000m
1#排放口上游500m

2#排放口下游1000m

1#排放口上游500m

2#排放口下游1000m

pH值（无量纲）
7.1
7.1
7.0
7.1
7.1
7.0
6~9

达标

水温（℃）

8.6
5.7
8.2
6.0
8.0
6.2
/

/

化学需氧量
16
23
18
26
14
21
≤30

达标

五日生化需氧量
3.7
4.9
3.9
5.2
3.1
4.2
≤6

达标

溶解氧

7.1
6.8
7.0
7.1
7.0
6.9
≥3

达标

石油类

ND0.01
0.07
ND0.01
0.07
0.02
0.08
≤0.5

达标

氨氮
0.28
0.32
0.26
0.29
0.23
0.27
≤1.5

达标

阴离子表面活性剂

0.09
0.13
0.08
0.13
0.09
0.12
≤0.3

达标

总磷
0.206
0.259
0.173
0.280
0.216
0.284
≤0.3

达标

总氮

0.88
0.97
0.81
0.95
0.84
0.92
≤1.5

达标

粪大肠菌群*（MPN/L）

2.1×103
1.7×103
2.2×103
1.8×103
2.4×103
1.4×103
≤20000

达标

由监测结果可知，甘河、涝河监测时期各项因子监测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅳ类功能区水质要求。

地下水环境

本次地下水环境质量现状监测委托陕西华境检测技术服务有限公司于2022年7月1日对北街村和祈北村地下水进行监测，监测结果及评价结果见表3-5。

表3-5  地下水环境监测结果    单位：mg/L

  分析

项目

样品编号
监测点位
北街村
祈北村
Ⅲ类标准
达标情况

钾
5.09
4.75
/
/
钠
40.08
35.50
≤200
达标
钙
20.39
17.25
/
/

镁
12.33
10.31
/
/

碳酸根
15.5
12.1
/
/

重碳酸根
250
223
/
/

pH值（无量纲）

8.1
8.2
6.5-8.5

达标

总硬度（以CaCO3计）
108
88.9
≤450

达标

耗氧量

1.8
1.6
≤3.0
达标

溶解性总固体
302
268
≤1000

达标

氯化物
4.32
5.34
≤250
达标

硫酸盐
40.70
37.3
≤250
达标

氟化物
0.125
0.116
≤1.0
达标

六价铬
ND0.004
ND0.004

≤0.05
达标

氨氮
0.475
0.455
≤0.5
达标

硝酸盐（以N计）
0.45
0.33
≤20
达标

总大肠菌群*（MPN/100mL）
未检出
未检出

≤100
达标

菌落总数*（CFU/mL）
34
30
≤1000
达标

由表3-5监测结果统计表显示，监测点各监测因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，表明项目所在地地下水环境质量现状良好。

表3-6      地下水水位一览表

点位名称
坐标
井深（m）
水位埋深（m）
水井用途
海拔（m）
北街村
E：108.486926

N：34.109407
100
30
灌溉
380
祈北村
E：108.582217

N：34.201887
150
40
灌溉
373
土壤环境质量现状

本项目土壤环境质量现状委托陕西华境检测技术服务有限公司于2022年7月1日进行监测，土壤监测结果见下表。

表3-7     土壤现状监测结果

监测项目

祖庵污水处理站厂区内（1#）0-0.2m

渭丰污水处理站厂区内（2#）0-0.2m

GB36600-2018第二类筛选值用地(mg/kg)

达标

判断

铜mg/kg

32
33
18000

达标
铅mg/kg

43
34
800

达标
镉mg/kg

0.19
0.19
65

达标
镍mg/kg

45
42
900

达标
汞mg/kg

1.21
1.05
38

达标
砷mg/kg

6.80
6.68
60

达标
六价铬mg/L
ND0.5
ND0.5
5.7

达标
*四氯化碳μg /kg

ND1.3
ND1.3
2.8

达标
*氯仿μg /kg

ND1.1
ND1.1
0.9

达标
*氯甲烷μg /kg

ND1.0
ND1.0
37

达标
*1,1-二氯乙烷μg /kg

ND1.2
ND1.2
9

达标
*1,2-二氯乙烷μg /kg

ND1.3
ND1.3
5

达标
*1,1,-二氯乙烯μg /kg

ND1.0
ND1.0
66

达标
*顺-1,2-二氯乙烯μg /kg

ND1.3
ND1.3
596

达标
*反-1,2-二氯乙烯μg /kg

ND1.4
ND1.4
54

达标
*二氯甲烷μg /kg

ND1.5
ND1.5
616

达标
*1,2-二氯丙烷μg /kg

ND1.3
ND1.3
5

达标
*1,1,1,2-四氯乙烷μg /kg

ND1.2
ND1.2
10

达标
*1,1,2,2-四氯乙烷μg /kg

ND1.2
ND1.2
6.8

达标
*四氯乙烯μg /kg

ND1.4
ND1.4
53

达标
*1,1,1-三氯乙烷μg /kg

ND1.3
ND1.3
840

达标
*1,1,2-三氯乙烷μg /kg

ND1.2
ND1.2
2.8

达标
*三氯乙烯μg /kg

ND1.2
ND1.2
2.8

达标
*1,2,3-三氯丙烷μg /kg

ND1.2
ND1.2
0.5

达标
*氯乙烯μg /kg

ND1.1
ND1.1
0.43

达标
*苯μg /kg

ND1.9
ND1.9
4

达标
*氯苯μg /kg

ND1.2
ND1.2
270

达标
*1,2-二氯苯μg /kg

ND1.5
ND1.5
560

达标
*1,4-二氯苯μg /kg

ND1.5
ND1.5
20

达标
*乙苯μg /kg

ND1.2
ND1.2
28

达标
*苯乙烯μg /kg

ND1.1
ND1.1
1290

达标
*甲苯μg /kg

ND1.3
ND1.3
1200

达标
*间二甲苯+对二甲苯μg/kg

ND1.2
ND1.2
570

达标
*邻二甲苯μg /kg

ND1.2
ND1.2
640

达标
*硝基苯mg/kg

ND0.09
ND0.09
76

达标
*苯胺μg /kg

ND0.1
ND0.1
260

达标
*2-氯酚mg/kg

ND0.06
ND0.06
2256

达标
*苯并[a]蒽mg/kg

ND0.1

ND0.1
15

达标
*苯并[a]芘mg/kg

ND0.1

ND0.1
1.5

达标
*苯并[b]荧蒽mg/kg

ND0.2
ND0.2
15

达标
*苯并[k]荧蒽mg/kg

ND0.1

ND0.1
151

达标
*䓛mg/kg

ND0.1

ND0.1
1293

达标
*二苯并[a]芘mg/kg

ND0.1

ND0.1
1.5

达标
*茚并[1,2,3-cd] 芘mg/kg

ND0.1
ND0.1
15

达标
*萘mg/kg

ND0.09
ND0.09
70

达标
带“*”分析项目为没有能力的分包，检测结果由陕西林泉环境检测技术有限公司（证书编号：182712055022）、陕西速跑环境检测技术研究有限公司（证书编号：202712050022）和陕西恒信检测有限公司（证书编号：202712050010）提供。

表3-8    土壤理化特性调查表
项目
祖庵污水处理站厂区内（1#）
渭丰污水处理站厂区内（2#）

pH值（无量纲）

8.04
8.05
阳离子交换量（cmol+/kg）

12.7
12.9
氧化还原电位(mV)

378
377
土壤渗透率（mm/min）
8.02
8.02
土壤容重(g/cm3)

1.10
1.11
孔隙度（%）

46.9
46.8
颜色

棕色
棕色

土壤结构

团粒结构体

团粒结构体

土壤质地

壤土

壤土

其他异物

少量

少量

砂砾含量（%）
＜5

＜5

由3-7可以看出，监测时段内监测点土壤环境质量中各监测因子均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准要求中的风险筛选值。

声环境现状
祖庵街道污水处理站和渭丰街道污水处理站厂界四周无敏感点，可不进行噪声值现状监测。



	环境

保护

目标
	项目位于鄠邑区，经调查厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等；且厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

项目环境保护目标详细情况见表3-9。

表3-9     祖庵街道污水处理站环境保护目标（详见附图4-1）
保护内容
名称
保护对象

环境功能区

相对厂址方位
相对厂界距离（m）
地表水

甘河

/

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准

西

10
土壤环境
项目占地范围外50m
地下水

项目地及周边地下水

表3-10    祖庵街道污水管网主要环境保护目标（详见附图3-2）

保护内容
名称
保护对象

环境功能区

相对管线方位
相对距离
环境空气、声环境

祖庵镇

村民

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

东、南

5m
鄠邑区第八中学
学生和老师
南
6m
祖庵镇中心学校

东
75m
表3-11     渭丰街道污水处理站环境保护目标（详见附图4-2）
保护内容
名称
保护对象

环境功能区

相对厂址方位
相对厂界距离（m）
环境空气

元西村

村民

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

北

260
渭北村

村民

南

345
地表水

涝河、涝河湿地

/

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准

西北

1.37km
土壤环境
项目占地范围外50m
地下水

项目地及周边地下水

表3-1 渭丰街道污水管网主要环境保护目标（详见附图3-4和附图7）

保护内容
名称
保护对象

环境功能区

相对管线方位
相对距离
环境空气、声环境

渭丰镇

村民

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

西、南

5m

西安市鄠邑区渭丰初级中学
学生和老师
北
5m


	污染

物排

放控

制标

准
	项目施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中浓度限值；运营期废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。
表3-13    施工厂界扬尘排放限值

序号

污染物

监控点

施工阶段

小时平均浓度限值（mg/m3）

1

施工扬尘

（即TSP）

周界外浓度最高点

拆除、土方及地基处理工程

≤0.8

2

基础、主体结构及装饰工程

≤0.7

表3-14    运营期大气污染物排放标准
执行标准名称
氨（mg/m3）
硫化氢（mg/m3）

臭气浓度（无量纲）

甲烷（mg/m3）
GB18918-2002二级标准
1.5

0.06
20
1.0
废水排放执行《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准。

表3-15    废水排放标准  单位：mg/L（pH无量纲）

序号
基本控制项目
标准限值
执行标准
1
COD
30
《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准

2
BOD5
6
3
SS
10
4
氨氮
1.5
5
TN
12
6
TP
0.3
7
pH
6-9
《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准

8
石油类
1.0
9
阴离子表面活性剂
0.5
10
动植物油
1.0
11
粪大肠菌群数
1000
（3）项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
表3-16   噪声排放标准  单位：dB（A）

执行标准名称
昼间
夜间
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

60

50
（4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-2008）等有关规定；污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5的相关污泥控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中相关标准。

	总量

控制

指标
	根据总量控制要求，国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据项目特点，根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准计算，COD执行标准为30mg/L，NH3-N执行标准为1.5mg/L，因此项目总量控制指标（按最大排放量计）如下。
表3-17    总量控制指标  单位：t/a
名称

总量控制指标

COD
NH3-N
祖庵街道污水处理站（近期）

12.95
0.548
渭丰街道污水处理站

6.475

0.274




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工内容包括祖庵街道污水处理站原有工程进行拆除，同时进行新建扩容、管线开挖以及化粪池的建设，渭丰街道污水处理站基础施工、管线开挖以及化粪池的建设等。施工期污染主要包括施工过程所产生的噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物等，同时施工期对生态环境也存在一定影响。

一、废气

1、废气污染源分析

（1）扬尘

施工期大气环境影响主要是地面粉尘和扬尘污染，污染因子为TSP。在施工过程中粉尘和扬尘污染主要来源于施工机械挖掘土方、堆放土方和土方起坡时产生的粉尘；运输车辆造成的二次扬尘；设施建设中建筑材料砂石料等在运输、装卸堆放过程中产生的粉尘。

（2）设备及车辆废气

施工运输废气来源于施工机械以及运输车辆燃油排放的废气，含CO、HC、NOX、SO2等污染物。

表4-1     施工期大气污染源及污染物

序号
产生原因
产生地点
污染物名称
1
土方挖掘和堆放
场界内、堆放点
颗粒物
2
工程机械及运输车辆
场界内、道路
3
工程机械及运输车辆
场界内、道路
NOX、CO、HC等
2、保护措施

（1）扬尘

为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，施工单位应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的排放要求等文件相关要求，建立扬尘污染防治工作机制，进一步明确治理扬尘污染的责任，加强对施工工地扬尘污染的管理与控制，严格执行以下措施：

①建议原有建筑设施拆除采取湿法拆除，加强物料堆场扬尘监管，严格落实商品混凝土等物料堆场抑尘措施。

②施工车辆进入附近道路后，应慢速行驶，防治扬尘。

③水泥、沙、石灰等易产生扬尘材料应购置袋装产品并严禁露天堆放。

④加强临时堆土的管理，采取土方表面压实、洒水、覆盖等措施，防止扬尘。

⑤在场地清理及土建施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对场地内松散、干涸的表土经常洒水防止扬尘。

⑥及时清理堆放在场地和道路上的弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘。

采取以上措施后，可有效减少施工扬尘对周边环境空气质量影响。

（2）施工机械燃油废气

施工期加强施工车辆运行管理与维护保养情况下可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。拟采取如下控制措施减少燃油废气及汽车尾气的影响：

①选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输车辆；

②加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆；

③对施工区内行驶的机械设备应保证其功效，对有故障的机械设备按《机械维护规定》进行修复。同时机动车辆的尾气监测应按交通管理规定执行，应取得交通部颁发的《机动车辆排气合格证》。

④尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。

项目施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）（第三、四阶段）中有关规定及排放限值要求。

二、废水
施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要为结构施工阶段产生的废水及管道试压废水等，主要污染物为SS、石油类；生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，产生量较小。

项目施工场地给排水设施完备，施工废水经临时沉砂池沉淀后回用，祖庵街道施工期生活污水排入厂区内现有污水处理设施进行处理，渭丰街道生活污水排入临时化粪池，清掏用于农肥，对周边环境影响很小。

三、噪声

1、噪声源强分析

（1）施工机械噪声：主要包括推土机、装载机、挖掘机、打桩机等运行时设备噪声，噪声源强80-90dB（A）；

（2）运输车辆噪声：噪声源强75-85dB（A）。

2、保护措施
本项目施工期噪声具有声源强、移动性及露天作业等特点，建设单位在施工期间应采取以下噪声防治措施：

①采用低噪声设备，加强设备维护、保养，确保设备处于良好运行状态；

②合理安排施工场地布局，将噪声大的设备尽量远离敏感点布设，尽量避免将多个噪声设备布置在同一地点；

③合理安排施工时间，严格控制高噪声设备运行时段，夜间22时～凌晨06时禁止施工，避开午休时间动用高噪声设备，避免夜间施工产生扰民现象，并尽可能缩短施工周期，把噪声污染控制到最小。

④尽可能压缩施工区汽车数量及行车密度，控制车辆鸣笛。

本项目施工期相对短暂，随着施工结束，噪声影响随之结束。经采取上述噪声防治措施并加强人员管理，施工期噪声施工噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周边环境影响较小。

四、固体废物
施工期固体废物包括施工弃土、废弃的各种建筑装修材料以及拆除工程产生建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。
（1）施工弃土
根据项目设计，项目祖庵街道污水处理站及管线土方产生量为9550m3，回填3534m3，弃方6016m3。项目渭丰街道污水处理站及管线土方产生量为13972m3，回填5452m3，弃方8520m3。

土方开挖应进行临时覆盖，弃方最终送至相关部门指定的建筑垃圾消纳场。

（2）建筑垃圾
本项目施工和拆除原有工程的过程会产生建筑垃圾，类比同等规模污水处理厂建设时产生的建设垃圾，确定祖庵街道污水站和渭丰街道污水站施工期间建筑垃圾产生量分别为15t和5t。建筑垃圾主要包括砂石、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，其中废金属、废钢筋等回收利用，不能利用部分在场地内临时堆放于施工围栏内，采取遮盖措施。

环评建议：建筑垃圾应进行分类收集，回收其中可利用的部分，对没有利用价值的废弃物运送到相关部门指定的建筑垃圾分拣中心进行处理，严禁施工废水、弃土弃渣等排入河流。
（3）生活垃圾

施工高峰期人员按10人计，垃圾产生量0.5kg/人·天，经计算生活垃圾产生量5kg/d，经收集后交当地环卫部门处置。

通过上述污染防治措施的实施，施工期对环境的影响较小。

5、施工期对生态环境防治措施
根据现场实际踏勘，祖庵街道污水站永久占地3738m2，用地现状为村庄和耕地。渭丰街道污水站永久占地977.3m2，用地现状为村庄和耕地，涉及基本农田，待《鄠邑区过渡期国土空间规划方案》（调整优化）审批之后项目才可以动工建设。项目施工前，与相关个人签订补偿协议，用地补偿依据鄠邑区现有补偿办法执行，补偿方案获得认可并签订协议。
项目临时占地包括临时堆土占地、管道开挖临时占地、设备、材料及施工便道占地。项目临时占地面积按管线两侧5m算，祖庵街道污水处理站涉及临时占地面积为126200m2，渭丰街道污水处理站涉及临时占地面积为132625m2。化粪池的建设与居民协商，一个化粪池占地面积大约为1.35m2，祖庵街道1300座化粪池的面积大约为1755m2，渭丰街道1480座化粪池的面积大约为1998m2。
临时占地会对占地范围内的地表植被全部予以破坏，但由于仅在施工期进行，具有临时性特点，在施工结束后采取场地平整并进行土地复垦或植被恢复后，将恢复原有生态功能。

永久性占地：项目施工阶段由于对地表进行开挖或填筑，项目施工过程严格控制临时工程占地，控制施工作业带宽度，项目在采取严格的施工管理措施后，本项目的建设不会造成区域生物多样性的损失，项目施工期对生态环境影响较小。

临时占地生态保护措施：
①项目施工期不设施工营地，施工便道利用现有道路，临时占地会对占地范围内的地表植被全部予以破坏，但由于仅在施工期进行，具有临时性特点，在施工结束后采取场地平整并进行土地复垦或植被恢复后，将恢复原有生态功能。

②施工期开挖的表土及一般土石方在回填前需沿污水管线的一侧就近堆放。管沟开挖土方在管道敷设完成后要回填至沟中，剩余少量土方用于管线工程开挖土方堆放区场地平整及周边低洼地回填。场地平整后恢复原有土地利用类型。

开挖后的土方较为松散，管道施工从开挖到下管到土方回填及平整的整个过程在短期内完成，故开挖土方堆放的时间较短，产生水土流失的可能性较小。但如遇在雨季施工，则堆土外侧土石易流失到附近沟渠及道路中，为最大限度的防止临时堆土区的水土流失，尽量选择少雨季节开挖和回填，同时采取必要的防护措施。临时开挖土方的平均堆高不高于2m，堆土区的外侧边坡为1：1.5，堆体边坡拍实，坡脚以填土草包进行临时防护，待前段管道铺设完成，堆土回填平整后，填土草袋用于下段管道开挖土方的临时防护。

③合理划定施工范围，不得随意扩大占用施工范围之外的土地，同时对运输物料的司机进行宣传教育，运输物料不得随意更改行车路线。

④开工前对施工临时设施的规划要进行严格的审查，尽量减少施工临时占地，合理安排施工进度，缩短临时占地使用时间。

⑤评价要求施工结束后对所有临时占地采取适当的工程措施（硬化地表清除及施工废弃物的清理）和生物措施（土地复垦或植被恢复），损失的植被在工程竣工后2～3年内可基本恢复，对生态环境的影响将逐渐减缓。

⑥施工过程中尽量做到挖填平衡，禁止在开挖和运输渣料时乱堆乱放；施工活动严格控制在施工场地征地范围内进行，避免破坏征地范围外的植被。

通过上述污染防治措施的实施，施工期对环境的影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施

运

营

期

环

影

响

和

保

护

措

施
	废气

项目营运期间产生的废气主要为：格栅、调节池、污泥池等产生的恶臭，恶臭气体的主要成分为氨、硫化氢、甲烷等。
污染物源强核算

表4-2     废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产污环节

污染物种类

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间/h

排放标准限值（mg/m3）

核算方法

排放方式

产生浓度（mg/m3）

产生速率（kg/h）

产生量（t/a）

工艺

效率/%

是否为可行技术

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放量（t/a）

祖庵街道污水站
氨

产污系数法

无组织

/

0.01986

0.174

全过程除臭系统
60
是

/

0.00794

0.0696

8760
1.5
硫化氢

产污系数法

无组织

/

0.000776

0.0068

60
是

/

0.00031

0.00272

0.06
甲烷
产污系数法

无组织

/

0.000026

0.000228

60

是

/

0.00001
0.000088

1.0
渭丰街道污水站
氨
产污系数法

无组织

/

0.00993

0.087

全过程除臭系统
60

是

/

0.00397

0.0348

8760
1.5

硫化氢
产污系数法

无组织

/

0.000388

0.0034

60

是

/

0.000155

0.00136

0.06

甲烷

产污系数法

无组织

/

0.000013

0.000114

60

是

/

0.000005

0.000044

1.0

项目污水处理厂格栅间、调节池等在运行过程中将产生一定的恶臭气体，恶臭气体主要成分为H2S、NH3、甲烷，另外还有少量甲硫醇、甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等物质，排放方式多为无组织排放。根据美国EPA对类似污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢，参考河南省污水处理过程中甲烷排放现状和排放量估算，每处理1gBOD5可产生0.00000406g甲烷。

祖庵街道污水站设计近期规模为1000m3/d，污水中BOD5；进水浓度为160mg/L，设计出水水质为6mg/L，则项目去除BOD5量约为308kg/d，则本项目污水处理池的废气污染源强NH3：0.01986kg/h，0.174t/a，H2S：0.000776kg/h，0.0068t/a，甲烷：0.000026kg/h，0.000228t/a。

渭丰街道污水站设计规模为500m3/d，污水中BOD5；进水浓度为160mg/L，设计出水水质为6mg/L，则项目去除BOD5量约为77kg/d，则本项目污水处理池的废气污染源强NH3：0.00993kg/h，0.087t/a，H2S：0.000388kg/h，0.0034t/a，甲烷：0.000013kg/h，0.000114t/a。

项目在污水处理过程中采取全过程除臭系统进行生物除臭，抑制臭气产生率在60%以上，本次评价取60%，采取措施后：

祖庵街道污水处理站氨排放量约0.0696t/a，硫化氢排放量约0.00272t/a，甲烷排放量约：0.000088t/a。

渭丰街道污水处理站氨排放量约0.0348t/a，硫化氢排放量约0.00136t/a，甲烷排放量约：0.000044t/a。

（2）排放口基本情况

本项目废气为无组织排放，不设排放口。

（3）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ19-2017）表1要求，本项目废气污染物自行监测要求如下表：

表4-3  废气污染物自行监测要求

排放口名称

监测指标

监测点位置

监测频次

执行标准

厂界

氨、硫化氢、臭气浓度

上风向1个点，下风向3个点

每半年1次

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准

厂区

甲烷

厂区甲烷体积浓度最高处

每年1次

（4）废气处理措施的可行性分析

[image: image10.png]



图4-1   污水处理厂全过程除臭系统

	
	经查阅资料，根据《城镇污水处理厂全过程除臭技术》一文（发表于《中国环保产业》2014年11期），天津市纪庄子污水处理厂（45万吨/天）全过程除臭系统正式投入运行两年多的时间，监测结果表明，各重点恶臭污染构筑物的H2S由0.1mg/m3降至0.01mg/m3，脱水污泥臭气浓度降低，污水处理厂厂界各项恶臭指标均达到了国家排放标准，周边恶良污染得到显著改善。该技术2012年获天津市科学技术进步三等奖，并被中国环境保护产业协会评为2013年国家重点环境保护实用技术。

本项目采用全过程除臭+生物滤池技术，祖庵街道污水处理站近期处理规模为1000吨/天，设计1套生物除臭塔风量7000m3/h，生物填料粒径5-10mm，厚度1.4m。渭丰街道污水处理站处理规模仅为500吨/天，设计1套生物除臭塔风量6000m3/h，生物填料粒径5-10mm，厚度1.4m。可确保厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的要求（NH3浓度≤1.5mg/m3，H2S浓度≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20，甲烷≤1.0mg/m3）。

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）表5中推荐的三种可行性技术“生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附”中的全过程除臭工序，其工艺是将生物组合填料置于污水生物内，经过接种驯化培养，使除臭微生物与水处理微生物共存，通过正常生产中的污泥排出和回流从而使除臭微生物的新陈代谢得到保证，亦将除臭微生物分布于工艺各段，从而达到整个厂区除臭的目的。因此，项目在污水处理过程采取全过程除臭系统的措施可行。

2、废水

本项目本身属于环保工程，项目建成后将大幅度消减区域废水污染负荷，减少排入甘河、涝河的污染物总量。但项目污水处理后的尾水集中排放对工程纳污水体涝河水环境产生一定的影响。

祖庵街道污水处理站设计近期处理规模为1000m3/d，接纳污水范围为祖庵街道，废水处理达到《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求执行后排入甘河。

渭丰街道污水处理站设计处理规模为500m3/d，接纳污水范围为渭丰街道，废水处理达到《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求执行后排入涝河。

项目地表水环境影响详见地表水影响专章。

3、噪声
（1）噪声源强

营运期污水处理站对声环境的影响主要是各类泵类设备、风机等设备噪声及机动车辆行驶噪声。噪声源源强在75～85dB(A)之间，噪声源强见表4-4和表4-5。

表4-4    祖庵街道污水站噪声源强一览表

噪声源名称

数量

产生强度dB（A）

降噪措施

排放强度

dB（A）

位置

调节池提升泵

1

80~85

选用低噪声设备，厂房隔声、减振等措施

60~65

调节池

调节池搅拌器

2

75~80

55~60

排砂泵

1

80~85

60~65

生化池

除砂风机

1

80~85

60~65

厌氧池潜水搅拌器

1

75~80

55~60

一级缺氧池搅拌机

1

80~85

60~65

一级硝化液回流泵

1

80~85

60~65

二级缺氧池搅拌机

1

80~85

60~65

二级硝化液回流泵

1

80~85

60~65

污泥回流泵

1

80~85

60~65

污泥池

污泥泵

1

80~85

60~65

MBR缺氧区搅拌机

1

80~85

60~65

MBR池

MBR池回流泵

1

80~85

60~65

好氧池鼓风机

1

80~85

60~65

产水自吸泵

2

80~85

60~65

鼓风机

2

80~85

60~65

鼓风机房

反洗泵

2

80~85

60~65

加药间

药洗泵

1

80~85

60~65

次氯酸钠加药泵

1

80~85

60~65

柠檬酸加药泵

1

80~85

60~65

表4-5     渭丰街道污水站噪声源强一览表

噪声源名称

数量

产生强度dB（A）

降噪措施

排放强度

dB（A）

位置

调节池提升泵

2

80~85

选用低噪声设备，厂房隔声、减振等措施

60~65

调节池

调节池搅拌器

2

75~80

55~60

排砂泵

1

80~85

60~65

生化池

除砂风机

1

80~85

60~65

厌氧池潜水搅拌器

1

75~80

55~60

一级缺氧池搅拌机

1

80~85

60~65

一级硝化液回流泵

1

80~85

60~65

二级缺氧池搅拌机

1

80~85

60~65

二级硝化液回流泵

1

80~85

60~65

污泥回流泵

1

80~85

60~65

污泥池

污泥泵

1

80~85

60~65

MBR缺氧区搅拌机

1

80~85

60~65

MBR池

MBR池回流泵

1

80~85

60~65

好氧池鼓风机

1

80~85

60~65

产水自吸泵

2

80~85

60~65

鼓风机

2

80~85

60~65

鼓风机房

反洗泵

2

80~85

60~65

加药间

药洗泵

1

80~85

60~65

次氯酸钠加药泵

1

80~85

60~65

柠檬酸加药泵

1

80~85

60~65

（2）降噪措施及达标排放情况

①设备运行时噪声源强分析

本项目采取的噪声污染防治措施如下：

在设备选型时优先选用低噪声设备；设备全部置于厂房内，设备采用减振，在设备安装及设备连接处采用减振垫活柔性接头等措施减振、降噪；定期对设备进行检查，使其处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，对高噪声设备进行基础减振，厂房隔声减振、厂界围墙隔声等措施，降低设备噪声强度。

②预测结果

本项目昼间、夜间均运行，以项目西南角为原点，东向为X轴，北向为Y轴建立坐标系，根据EIA2.0预测，项目噪声预测结果见表4-6和4-7。

表4-6     祖庵街道污水站噪声预测结果    单位：dB（A）

评价点位置

噪声贡献值

噪声背景值

噪声预测值

标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#东厂界

43

43

/

/

43

43

60

50

2#南厂界

48

48

/

/

48

48

60

50

3#西厂界

46

46

/

/

46

46

60

50

4#北厂界

42

42

/

/

42

42

60

50

5#祖庵镇

38

38

/

/

38

38

60

50

表4-7    渭丰街道污水站噪声预测结果    单位：dB（A）

评价点位置

噪声贡献值

噪声背景值

噪声预测值

标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#东厂界

45

45

/

/

45

45

60

50

2#南厂界

48

48

/

/

48

48

60

50

3#西厂界

43

43

/

/

43

43

60

50

4#北厂界

41

41

/

/

41

41

60

50

5#渭丰镇

39

39

/

/

39

39

60

50

在采取以上措施后，经预测，项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。敏感点昼、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ19-2017）要求，本项目噪声自行监测要求如下表：

表4-8     噪声自行监测要求

监测点位

监测指标

监测频次

污水处理站厂界四周

等效A声级

1次/季度

4、固体废物

项目固体废物主要为格栅渣、污泥、生活垃圾、废机油、检测废液、废包装桶等。

（1）格栅渣

栅渣产生量根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发、王社平编，2003年）提供的产污系数进行核算，栅渣产生系数为0.05〜0.10m3/1000m3污水（栅渣含水率80%，容重960kg/m3），本项目保守取0.1m3/1000m3污水。

则祖痷街道污水处理站近期栅渣产生量35t/a；渭丰街道污水处理站栅渣产生量17.5t/a。

（2）污泥

根据该污水处理厂可研资料数据，并类比其他相同污水处理工艺可知，祖痷街道污水处理站近期污泥产生量0.085t/d（含水率≤80%），31.025t/a；渭丰街道污水处理站污泥产生量0.0425t/d（含水率≤80%），15.5125t/a，属于一般固废。由于本项目污水站规模较小，单独加设一套污泥处理设施，投资、占地较大，且设备闲置率较高，因此根据项目初步设计方案，污水处理产生的污泥暂存在污泥池中，定期（约一周）外运至西安市第一污水处理厂统一处理。

（3）生活垃圾

祖痷街道污水站劳动定员5人，日产生垃圾量按0.5kg/人计，则员工生活垃圾产生量约2.5kg/d、0.912t/a，生活垃圾由垃圾桶收集，定期清运至环卫部门指定地点。

渭丰街道污水站劳动定员4人，日产生垃圾量按0.5kg/人计，则员工生活垃圾产生量约2kg/d、0.73t/a，生活垃圾由垃圾桶收集，定期清运至环卫部门指定地点。

（4）废机油

项目设备检修及维护过程会产生少量的废机油，根据建设单位提供的资料，废机油产生量为0.01t/a，废机油均属于危险废物，废物代码为900-249-08，使用专用容器收集后交有资质单位处置。

（5）在线监测设施废液

在线监测系统及水分析间产生的检测废液，检测废液中含有大量的H+、Cr3+、SO42-、Ag+、Hg2+、Cr2O72-等离子，产生量约为0.01t/a，属于危险废物，废物代码为900-047-49，使用专用容器收集后交有资质单位处置。

（6）项目包装次氯酸钠、在线监测系统所需药剂产生的废包装桶，产生量为0.05t/a，属于危险废物，废物代码为900-041-49，交由有资质单位处置。

表4-9     固废产生情况一览表

序号

固废名称

固废属性

代码

危险特性

产生量

处置方式

祖庵街道污水处理站
1

格栅渣

一般固废SW900-999-99

/

/

36.5t/a

环卫部门统一清运

2

污泥

一般固废SW900-999-99

/

/

31.025t/a

运至西安市第一污水处理厂处理

3

生活垃圾

生活垃圾

/

/

0.912t/a

清运至环卫部门指定地点

4

废机油

HW08危险废物

900-249-08

T，I

0.01t/a

交由有资质单位处置

5

检测废液

HW49其他废物

900-047-49

T/C/I/R

0.01t/a

交由有资质单位处置

6

废包装桶

HW49其他废物

900-041-49

T/In

0.05t/a

交由有资质单位处置

渭丰街道污水处理站
1

格栅渣

一般固废SW900-999-99

/

/

17.5t/a

环卫部门统一清运

2

污泥

一般固废SW900-999-99

/

/

15.5125t/a

运至西安市第一污水处理厂处理

3

生活垃圾

生活垃圾

/

/

0.73t/a

清运至环卫部门指定地点

4

废机油

HW08危险废物

900-249-08

T，I

0.01t/a

交由有资质单位处置

5

检测废液

HW49其他废物

900-047-49

T/C/I/R

0.01t/a

交由有资质单位处置

6

废包装桶

HW49其他废物

900-041-49

T/In

0.05t/a

交由有资质单位处置

本项目生活垃圾和格栅渣收集后由环卫部门统一清运；污泥定期抽运至西安市第一污水处理厂处理。废机油和在线监测设施产生的检测废液使用专用容器收集，定期委托有资质单位进行处置；废包装桶收集后交由有资质单位处置。

本项目危险废物为废机油、废包装桶和检测废液，总产生量为0.07t，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定“总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不小于30mm的排气孔。”本项目危废物暂存于危险暂存柜，周转周期为一个月，定期交由有资质的单位进行处置。

①存储：应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存容器。

危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。

②管理：危险危废存储是严禁与其他固废混合存放，堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物转移联单管理办法》中的规定，设管理制度，责任落实到具体度负责人，并设台账进行管理和登记，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接收单位名称，做好转移联单。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

③标识：暂存危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签，详见下图。

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]EBRS:
HHFER:

ERMAR:
REME:

RAarTeq:
L2
b3
27X

BEA:
mE:  Eram:





危险废物贮存场所标识

危险废物标签标识

图4-2  危险废物管理标识

在采取上述固体废物污染防治措施后，项目产生的固体废物均得到妥善处置，对外环境影响较小。

（7）污泥运至西安市第一污水处理厂可行性分析

由于祖庵街道污水处理站和渭丰街道污水处理站规模较小，单独加设一套污泥处理设施，投资、占地较大，且设备闲置率较高，因此根据项目初步设计方案，污水处理产生的污泥暂存在污泥池中，定期外运至西安市第一污水处理厂处理。西安市第一污水处理厂为集团公司旗下子公司安鄠邑生态环境科技有限公司运营。西安市第一污水处理厂处理规模为6万m3/d，污泥产生量为17024t/a，污泥处理措施为污泥脱水及脱水使用药剂配制及投加，采用“带式浓缩+高压板框”脱水工艺，污泥脱水后含水率60%，外运至鄠邑区垃圾填埋场处理。本项目污泥产生量较少，依托该污水处理厂污泥处理设施可行，项目污泥不得随意排放。

污泥的运输采取以下措施：

①污泥池水应及时清运处置；

②使用密闭的专用运输车，运输车出厂前，必须清除车身外和车轮上挂着的污泥等，避免把污泥遗撒在污水处理设施周围及沿途道路上，对运输路线沿途环境造成影响；

③污泥运输时间应严格控制，尽量避开交通繁忙时刻。

5、地下水、土壤

（1）土壤

项目废水的主要污染因子为COD、氨氮，不涉及重金属污染因子，项目厂区采取防渗措施，有效防止厂区废水的水平和垂直扩散，不考虑地面漫流对土壤环境的影响途径。本次评价主要考虑污染物垂直下渗对土壤环境的影响途径。

土壤污染具有隐蔽性、滞后性、累积性、不可逆性以及土壤污染的难治理性。污染物一旦进入土壤，就变成影响一切生物循环的一部分，影响这人类的健康和生命。

本项目运营期可能对土壤产生污染的主要包括地下箱体内格栅、调节池、生化池、沉淀池、消毒池等污水处理构筑物泄漏对土壤产生影响。本次重点防渗区为格栅间、调节池、生化池、污泥池、加药间等及厂区内污水埋地管线。一般防渗区为设备间、厂区道路等。重点防渗区采用防渗混凝土+环氧树脂进行防渗处理，等效粘土防渗层≥6m，防渗系数≤10-7cm/s或采用防渗混凝土+2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）土工膜，减少对土壤的影响；一般防渗区采用混凝土进行硬化。格栅渣、絮凝剂等需要在厂内暂存，暂存场所应建有堵截浸出液的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。工程中各建筑的底面采用以下措施防渗：100mm厚混凝土、80mm厚配砂石垫层、3：7水泥土夯实；水泥土混合比例3：7，将厂区地表天然土壤搅拌均匀，然后分层利用压路机碾压或夯实。配备污泥浸出液收集装置，在污泥堆棚外设排水沟，用于收集浸出液，浸出液进入污水厂处理，不得外排。

通过防渗及加强环境管理，可从源头避免对土壤的污染。综上所述，项目运营期对土壤影响较小。

（2）地下水
本项目造成地下水污染的主要因素为发生非正常状况时污水渗漏事故。包括阀门、法兰盘接口损坏，管道、蓄水池开裂等在无防渗区和收集区之外的泄漏，渗入地下后，对地下水造成污染。结合厂区平面布置和项目所在区域包气带岩性分析，项目所在区域包气带岩性较薄，属于地下水易污染地区，因此，应重点防范非正常工况的发生。

根据工程特点和当地的实际情况，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

I、源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，选择先进、成熟、可靠的污水处理技术，对管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

II、分区防控措施：

1）污水处理厂应进行分区防渗。其中点防渗区为格栅间、调节池、设备区、生化池、污泥池、加药间等及厂区内污水埋地管线。一般防渗区为设备间、厂区道路等。厂区内具体地下水防渗分区见下表。

表4-10    厂区地下水污染防渗分区参照表

名称

防渗区分区

装置及设施名称

防渗区域

污水处理站

重点防渗区

厂区内污水埋地管道

采用PE埋地波纹管

格栅池、调节池、设备区、生化池、污泥池、加药间

各池底部及池壁防渗

一般防渗区

设备间

硬化

厂区内运输道路

硬化，周边设截排水沟

简单防渗区

办公区

一般地面硬化
具体防渗要求如下：

①重点防渗区：采用防渗混凝土+环氧树脂进行防渗处理，等效粘土防渗层≥6m，防渗系数≤10-7cm/s或采用防渗混凝土+2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）土工膜，减少对地下水的影响。

②一般防渗区：采用混凝土进行硬化。

2）格栅渣、絮凝剂等需要在厂内暂存，暂存场所应建有堵截浸出液的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。工程中各建筑的底面采用以下措施防渗：100mm厚混凝土、80mm厚配砂石垫层、3：7水泥土夯实；水泥土混合比例3:7，将厂区地表天然土壤搅拌均匀，然后分层利用压路机碾压或夯实。

3）配备污泥浸出液收集装置，在污泥堆棚外设排水沟，用于收集浸出液，浸出液进入污水厂处理，不得外排。由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，确保各项防渗措施得以落实，并加强运营期设备维护和环境管理，可有效控制废水出现下渗，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

4）依托的原有构筑物设施在改造过程中进行防渗检测，若以前的防渗措施有破损应重新进行防渗处理，确保利旧构筑物不会在后期项目运营过程中泄漏从而导致土壤和地下水受到影响。

III、污染监控体系

实施覆盖整个区域的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。在污水处理装置等地下水潜在污染源下游设置污染监控井。由建设单位委托有资质的检测机构进行地下水跟踪监测点的水样检测，并编制地下水跟踪监测报告，并定期对地下水跟踪监测结果进行公布。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》、《环境影响评价技术导则 地下水环境》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），项目运行期地下水监测计划见表4-11。

表4-11     地下水跟踪监测计划

类别

监测因子

监测点位

监测点数

监测频率

控制指标

地下水环境

pH值、氨氮、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、TP、总大肠菌群

祖庵街道污水站下游，监控井

1个

每季度1次

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

渭丰街道污水站下游，监控井

1个

每季度1次

采取以上措施后，本项目不会对厂区土壤及地下水环境造成不利影响。

IV、应急响应措施

运营期建设单位应认真落实地下水跟踪监测职责，一旦监测地下水受到污染，根据超标因子确定发生污染物渗漏的污染源，及时进行现场污染控制和处理，包括阻断污染源、清理污染物等措施；必要时及时向环境主管部门上报。同时应委托具有专业资质的环境监测单位进行更全面的地下水污染跟踪监测，以便明确污染物泄露事故的范围和程度，对污染事故风险及时作出初步评估，影响到周边居民供水安全时，及时采取应对措施。

6、环境风险

（1）风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的危险物质为次氯酸钠，塑料桶包装。

根据设计资料，祖庵街道污水站近期次氯酸钠年消耗量约为3.98t/a（0.011t/d），平均每星期补充一次，则本项目次氯酸钠最大储存量为0.077t。

渭丰街道污水站次氯酸钠年消耗量为1.99t/a（0.0054t/d），平均每星期补充一次，则本项目次氯酸钠最大储存量为0.038t。

因此，祖庵街道污水站和渭丰街道污水站次氯酸钠在厂界内最大存在量小于临界量（5t）。风险物质存在量及临界量见下表：

表4-12    风险物质存在量一览表

污水站

风险物质

最大贮存量

临界量

Q值

祖庵街道污水站

次氯酸钠

0.077t

5t

0.0154

渭丰街道污水站

0.038t

5t

0.0076

由上表可知，本项目污水站Q均小于1，风险评价等级为简单分析。

（2）环境风险防范措施及应急要求

1）应急处置措施

当发生少量次氯酸钠泄漏时，迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄露物。尽可能切断泄露源。小量泄露用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收。

当发生大量次氯酸钠泄漏时，构筑堤坝或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。

2）环境风险防范措施

污水处理厂在运营过程中应采取的环境风险防范措施见表4-13。

表4-13       环境风险防范措施

序号

项目

环境分析防范措施

1

全员培训

所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方允许上岗。操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和要求。

一线工作人员均配备完整的防毒设施，并进行培训和严格的演练，确保在事故发生后可以在最短的时间内取得防毒设施并及时离开现场或配合抢险人员进行现场救援工作。

2

严格操作规程、定期检查

严格执行操作规程，保证系统处于正常状态。检修部门定期对设备进行检修和检测，保证设备完好，操作人员严格执行安全操作规程，确保生产安全。

3

自动控制、监测

采用成熟可靠的自动化控制系统对生产过程进行集中监控、报警和联锁，对重要操作参数进行自动调节，自动报警和事故状态下紧急停车。减少事故性排放。

4

安全管理机构

公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织安环科及各车间的专业人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练，以确保发生事故时及时启动应急预案。

3）水质异常时应急预案

①当进水水质发生异常时，应及时向环保局汇报，调查和阻止该异常水的来源，并迅速组织人员进行分析及处理，通过泵站调节水流位置，从源头直接解决出水水质不达标的问题。

②当出水水质异常时，分析人员增加各工艺段的取样点和分析频次，并根据现场情况，分析造成出水水质异常原因，并及时关闭出水，使其回流至提升泵房作循环处理。

③如工艺原因造成出水水质异常，应及时调整工艺参数，直至出水指标合格。

4）机械故障和停电情况下的应急措施

项目对污水处理站运行过程中的潜污泵、反冲洗水泵、风机等关键设备配置备用设备，当机械设备出现故障时，立即启用备用设备；认真巡查配电房运行情况，当出现停电时，立即使用备用发电机，及时补充电源，确保污水处理厂的正常运转。污水处理站应预留易损设备的备品备件，若出现机械故障，应立即抢修，更换备品备件。

5）突发环境事件应急预案编制要求

为了进一步加强企业应急管理工作，提升企业应对突发、异常状态下的应急处理能力，迅速、有效的开展应急救援工作，最大程度的减少突发异常状态下的人员伤亡和财产损失，切实保障人民生命和公共财产安全，根据环保部发布的《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知（环发〔2010〕113号）》和《陕西省突发事件应急预案管理暂行办法》及《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）要求，污水处理站在投入运行前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。

因此，本次评价要求企业针对项目可能发生的环境风险事故，严格按照《典型行业企业突发环境事件应急预案编制指南》（环办应急函[2017]1271号）编制应急预案，并报鄠邑区生态环境局备案。

（3）分析结论

项目涉及的危险物质为次氯酸钠，对人体的危害途径主要为吸入及皮肤和眼睛接触，项目营运期必须严格按安全评价要求建设，做好应急预案相关工作，贯彻防治结合、以防为主的安全生产原则，制定和完全落实环境风险防范措施。在采取以上措施后，建设项目环境风险可以防控。

7、污染物排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化。

②根据项目特点，污水处理厂的尾水处理后部分回用，剩余部分排入白水河。因此，污水排污口是本项目的管理重点。

③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口设置技术要求

①污水排放口应留有采样口。

②污水排放口、污泥堆放点、生活垃圾收集点应按《环境保护图形标志》设置环境保护图形标志牌，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。

（3）排污口立标管理

拟建项目应根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）以及环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定的图形，在各水排污口（源）和固体废物贮存场设置提示性环境保护图形标志，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

环境保护图形标志具体设置图形见表4-14。

表4-14     环境保护图形标志设置图例一览表

排放口

废水排放口

一般固废堆场

噪声

图形符号

[image: image13.png]



[image: image14.png]



[image: image15.png]((




背景颜色

绿色

图形颜色

白色

（4）排污口建档管理

①要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

（5）排污管理

按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，本工程排污口规范化管理要求见表4-15。

表4-15   排污口规范化管理要求

项目

要求内容

工程要求

基本原则

1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；

2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；

3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；

4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等

符合

技术要求

1、按照环监（1996）470号文，排污口位置须合理确定，实行规范化管理；

2、应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求

厂区进水口、排水口应设置便于采样、监测的采样口，其它同左侧要求

立标管理

1、污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）的相关规定，设置由国家环保部统一定点制作和监制的环保图形标志牌；

2、环保图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；

3、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口可根据情况设置立式或平面固定式标志牌；

4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌；

①废水污染物排放口设置立式提示性环保标志牌；

②其它设立式或平面固定式提示性标志牌

建档管理

1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；

3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理。

符合

8、环境效应分析

1、主要污染物减排

污水处理站属于环保项目，原有祖庵街道污水处理站处理规模为500m3/d，旱季时收水范围约300m3/d，雨季时溢流严重，超出设计规模，未纳入污水处理站的居民生活污水排入旱厕，定期清掏。项目建成后收水范围基本涵盖了祖庵街道周边所有居民的生活污水，污水处理站的近期处理规模1000m3/d，本项目排水量按照最大排水量1000m3计（按照回用水利用不畅时最大排放量计算）相比较污染物的排放量有所增加，是由于项目污水处理站的处理规模和收水范围增加所致，项目的建设居民生活污水由旱厕改为水厕，对周围环境正效益明显。

表4-16     祖庵街道污水处理站废水污染物排放量变化信息表
污染物

种类

现有污水处理厂进水浓度

（mg/L）

现有污水处理厂出水浓度

（mg/L）

原污水处理厂年排放量

（t/a）

改扩建后进水浓度

（mg/L）

改扩建后排放浓度

（mg/L）

改扩建后年排放量

（t/a）

新增年排放量（t/a）

全厂年排放量（t/a）

水量
500m3/d

500m3/d

1000m3/d

1000m3/d

+500m3/d

1000m3/d

COD

189.1
35.6
6.497 
400

30

12.95

6.453
12.95

BOD5
160
6.62
1.208 
160

6

2.19

0.982
2.19

NH3-N

18.6
3.1
0.566 
50

1.5

0.548
-0.018
0.548
TN

56.8
8.81
1.608 
60

12

4.38

2.772
4.38

TP

2.35
0.19
0.035 
4.5

0.3

0.11
0.075
0.11
SS

200
5
0.913 
200

10

3.65

2.737
3.65

表4-17     渭丰街道污水处理站废水污染物排放量变化信息表
污染物

种类

项目建成后进水浓度

（mg/L）

项目建成后排放浓度

（mg/L）

项目建成后年排放量

（t/a）

全厂年排放量（t/a）

水量
500m3/d

500m3/d

500m3/d

COD

400

30

6.475

6.475

BOD5
160

6

1.095

1.095

NH3-N

50

1.5

0.274
0.274
TN

60

12

2.19

2.19

TP

4.5

0.3

0.055

0.055

SS

200

10

1.825

1.825

2、对地表水水质的影响

祖庵街道污水处理站运行后，污水经过处理后排入甘河。渭丰街道污水处理站运行后，污水经过处理后排入涝河，项目建设有利于提高居民生活质量，保护当地生态环境，对改善投资环境，加快当地经济社会发展有着重要意义，目前入河排污口设置申请等相关资料正在办理。总之，项目的建设将改善祖庵街道和渭丰街道居民生活环境，促进当地社会经济的可持续发展。环境正效益和社会正效益明显。




表4-18      祖庵街道污水站主要污染物排放汇总表
	环境
因素
	污染物排放清单
	执行的环境标准及污染物排放管理要求

	
	排放源
	污染物排放清单
	拟采取的环境保护措施及主要运行参数
	排污口/验收位置
	数量
	

	
	
	污染物
	排放浓度
	排放量t/a
	总量指标t/a
	
	
	
	

	废气
	厂区
（无组织）
	氨
	/
	0.0696
	/
	全过程除臭系统
	厂界
	配套
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

	
	
	硫化氢
	/
	0.00272
	/
	
	
	
	

	
	
	甲烷
	/
	0.000088
	/
	
	
	
	

	废水
	生活污水
365000m3/a（按近期最大排放量计）
	COD
	30mg/L
	12.95
	12.95
	粗格栅+细格栅+调节池+多级A/O生化池+二沉池+中间水池+双介质过滤器+活性炭过滤器（应急备用）+消毒池+出水计量槽+达标排放
	废水总排口
	配套
	《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准

	
	
	BOD5
	6mg/L
	2.19
	/
	
	
	
	

	
	
	NH3-N
	1.5mg/L
	0.548
	0.548
	
	
	
	

	
	
	TN
	12mg/L
	4.38
	/
	
	
	
	

	
	
	TP
	0.3mg/L
	0.11
	/
	
	
	
	

	
	
	SS
	10mg/L
	3.65
	/
	
	
	
	

	噪声
	设备
	设备噪声
	/
	75-85dB(A)
	/
	隔声、减振、绿化等
	厂界
	配套
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类

	固体
废物
	办公
	生活垃圾
	/
	0.912
	/
	垃圾桶
	/
	若干
	《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-2008）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

	
	生产
	格栅渣
	/
	35
	/
	格栅渣车
	/
	1处
	

	
	生产
	脱水污泥
	/
	31.025
	/
	污泥池
	/
	2个
	

	危险废物
	设备维修
	废机油
	/
	0.01
	/
	危废收集柜
	/
	1个
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）

	
	在线监测设施废液
	检测废液
	/
	0.01
	/
	
	/
	
	

	
	废包装桶
	废包装桶
	/
	0.05
	/
	
	/
	
	


注：固体废物排放量一栏中的量为固体废物处置量。

表4-19      渭丰街道污水站主要污染物排放汇总表
	环境
因素
	污染物排放清单
	执行的环境标准及污染物排放管理要求

	
	排放源
	污染物排放清单
	拟采取的环境保护措施及主要运行参数
	排污口/验收位置
	数量
	

	
	
	污染物
	排放浓度
	排放量t/a
	总量指标t/a
	
	
	
	

	废气
	厂区
（无组织）
	氨
	/
	0.0348
	/
	全过程除臭系统
	厂界
	配套
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

	
	
	硫化氢
	/
	0.00136
	/
	
	
	
	

	
	
	甲烷
	/
	0.000044
	/
	
	
	
	

	废水
	生活污水
182500m3/a（按最大排放量计）
	COD
	30mg/L
	6.475
	6.475
	粗格栅+细格栅+调节池+多级A/O生化池+二沉池+中间水池+双介质过滤器+活性炭过滤器（应急备用）+消毒池+出水计量槽+达标排放
	废水总排口
	配套
	《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准

	
	
	BOD5
	6mg/L
	1.095
	/
	
	
	
	

	
	
	NH3-N
	1.5mg/L
	0.274
	0.274
	
	
	
	

	
	
	TN
	12mg/L
	2.19
	/
	
	
	
	

	
	
	TP
	0.3mg/L
	0.054
	/
	
	
	
	

	
	
	SS
	10mg/L
	1.825
	/
	
	
	
	

	噪声
	设备
	设备噪声
	/
	75-85dB
	/
	隔声、减振、绿化等
	厂界
	配套
	GB12348-2008

《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类

	固体
废物
	办公
	生活垃圾
	/
	0.73t/a
	/
	垃圾桶
	/
	若干
	《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-2008）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

	
	生产
	格栅渣
	/
	17.5t/a
	/
	格栅渣车
	/
	1处
	

	
	生产
	脱水污泥
	/
	15.5125t/a
	/
	污泥池
	/
	2个
	

	危险废物
	设备维修
	废机油
	/
	0.01t/a
	/
	危废收集柜
	/
	1个
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）

	
	在线监测设施废液
	检测废液
	/
	0.01t/a
	/
	
	/
	
	

	
	废包装桶
	废包装桶
	/
	0.05t/a
	/
	
	/
	
	


注：固体废物排放量一栏中的量为固体废物处置量。

五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理设施
	NH3、H2S、臭气浓度、甲烷
	全过程除臭系统
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准

	地表水环境
	祖庵街道污水处理厂排污口、

渭丰街道污水处理厂排污口
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
	粗格栅+细格栅+调节池+多级A/O生化池+二沉池+中间水池+双介质过滤器+活性炭过滤器（应急备用）+消毒池+出水计量槽+达标排放
	《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中地表水准Ⅳ类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准

	声环境
	水处理设备
	75~85dB（A）
	厂房隔声、基础减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾收集后，环卫部门定期清运；污水处理产生的栅渣收集后运至环卫部门指定地点；废水处理产生的污泥排至污泥池，定期运至西安市第一污水处理厂处理；废机油、在线监测设备产生的废液使用专用容器收集交有资质单位处置，废包装桶交由有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	源头控制措施：在生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象；产生的废机油及时交有资质单位处置。

管理措施：厂区建立完善的危废管理制度，有专人负责进行管理。采取以上措施，对土壤及地下水环境影响较小。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①加强日常管理，加强员工安全教育，操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方可允许上岗操作。

②定期进行安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。

③厂区按照相关规范配备消防设施、防护器材和应急处理工具等。制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理要求

环评要求项目加强环境管理工作，开展环境监测、监督，运营单位应设环保管理人员，对厂区内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括：

（1）进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能出现的环境影响；

（2）维护环保设施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放。

（3）组织和协调环境监测工作，制定监测计划，委托具有资质的单位进行监测，监控废气、废水、噪声排放情况及环保设施的运转状况。

2、项目建成时，应及时申请排污许可证，履行竣工环保验收。




六、结论

	因此，综上所述，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	祖庵污水站
	NH3
	0.087t/a
	0
	0
	0.0696t/a
	0
	0.0696t/a
	-0.0522t/a

	
	
	H2S
	0.0034t/a
	0
	0
	0.00272t/a
	0
	0.00272t/a
	-0.00204t/a

	
	
	甲烷
	0.000114t/a
	0
	0
	0.000088t/a
	0
	0.000088t/a
	-0.000062t/a

	
	渭丰污水站
	NH3
	0
	0
	0
	0.0348t/a
	0
	0.0348t/a
	0.0348t/a

	
	
	H2S
	0
	0
	0
	0.00136t/a
	0
	0.00136t/a
	+0.00136t/a

	
	
	甲烷
	0
	0
	0
	0.000044t/a
	0
	0.000044t/a
	0.000044t/a

	废水
	祖庵污水站
	水量
	182500m3/a
	0
	0
	365000m3/a
	0
	365000m3/a
	182500m3/a

	
	
	COD
	6.497t/a 
	0
	0
	12.95t/a
	0
	12.95t/a
	6.453t/a

	
	
	BOD5
	1.208t/a 
	0
	0
	2.19t/a
	0
	2.19t/a
	0.982t/a

	
	
	NH3-N
	0.566t/a 
	0
	0
	0.5475t/a
	0
	0.5475t/a
	-0.018t/a

	
	
	TN
	1.608t/a 
	0
	0
	4.38t/a
	0
	4.38t/a
	2.772t/a

	
	
	TP
	0.035t/a 
	0
	0
	0.11t/a
	0
	0.11t/a
	0.075t/a

	
	
	SS
	0.913t/a 
	0
	0
	3.65t/a
	0
	3.65t/a
	2.737t/a

	
	渭丰污水站
	水量
	0
	0
	0
	182500m3/a
	0
	182500m3/a
	182500m3/a

	
	
	COD
	0
	0
	0
	6.475t/a
	0
	6.475t/a
	6.475t/a

	
	
	BOD5
	0
	0
	0
	1.095t/a
	0
	1.095t/a
	1.095t/a

	
	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.274t/a
	0
	0.274t/a
	0.274t/a

	
	
	TN
	0
	0
	0
	2.19t/a
	0
	2.19t/a
	2.19t/a

	
	
	TP
	0
	0
	0
	0.055t/a
	0
	0.055t/a
	0.055t/a

	
	
	SS
	0
	0
	0
	1.825t/a
	0
	1.825t/a
	1.825t/a

	生活垃圾
	祖庵污水站
	生活垃圾
	0.73t/a
	0
	0
	0.912t/a
	0
	0.912t/a
	+0.182t/a

	
	渭丰污水站
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0.73t/a
	0
	0.73t/a
	+0.73t/a

	一般工业固体废物
	祖庵污水站
	栅渣
	7.3t/a
	0
	0
	35t/a
	35t/a
	35t/a
	+27.7t/a

	
	
	污泥
	22.81t/a
	0
	0
	31.025t/a
	31.025t/a
	31.025t/a
	+8.215t/a

	
	渭丰污水站
	栅渣
	0
	0
	0
	17.5t/a
	0
	17.5t/a
	+17.5t/a

	
	
	污泥
	0
	0
	0
	15.5125t/a
	0
	15.5125t/a
	+15.5125t/a

	危险废物
	祖庵污水站
	废机油
	0.01t/a
	0
	0
	0.01t/a
	0.01t/a
	0.01t/a
	0

	
	
	检测废液
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	
	废包装桶
	0
	0
	0
	0.05t/a
	0
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	渭丰污水站
	废机油
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	
	检测废液
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	
	废包装桶
	0
	0
	0
	0.05t/a
	0
	0.05t/a
	+0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567891.vsd
�

员工生活


渭丰街道污水处理站


处理达标后排入涝河


0.055


进水0.274


收水446.51


泥水混合0.4165


叠螺脱水机


外运至附近的大型市政污水处理厂统一处理


排水241.6315


205.48


0.219


含水量为0.034的污泥


0.3825


绿化及道路洒水


蒸发205.48



_1234567893.vsd
�

道路切割


管沟开挖


管道组接


下管入沟


粉尘


粉尘、噪声


噪声


粉尘


回填土方


路面恢复


试压运行



_1234567894.vsd
�

化粪池场地开挖


构筑建设


设备安装


验收


粉尘、噪声、建筑垃圾


粉尘、噪声


噪声



污水管网
格栅
调节池
改良A2/O
MBR反应池
污泥池
污泥叠螺机
出泥运走
消毒池
计量渠
出水
臭气、噪声

上清液回流
碳源、除磷剂
化粪池



_1234567892.vsd
�

场地开挖


构筑建设


设备安装


验收


粉尘、噪声、建筑垃圾


粉尘、噪声


噪声


原有工程拆除



_1234567890.vsd
�

员工生活


污水处理系统


处理达标后排入甘河


0.068


进水0.342


泥水混合0.85


叠螺脱水机


外运至附近的大型市政污水处理厂统一处理


排水680.129


246.57


0.274


含水量为0.085的污泥


0.765


绿化及道路洒水


蒸发246.57


收水925.66



